## Troškovnik
Služba transporta plina
Regija sjeverna Hrvatska
TROŠKOVNIK
Služba nabave
Zahtjevnica br. 170345 |  | Broj: |  | Datum: | 11.05.2017.
Red. | Klasifikacija | OZNAKA, KATALOŠKI BROJ | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
br. | Ident |  |  |  | (kn) | (kn)
SANANACIJSKI RADOVI NA POSLOVNOJ ZGRADI U STUPNIKU CPV 45453100-8 -Sanacijski radovi
1. |  | Građevinsko obrtnički radovi | kpl | 1
2. |  | Elektroinstalerski radovi | kpl | 1
3. |  | Strojarski radovi (strojarske instalacije) | kpl | 1
4. |  | Vodovod i kanalizacija s opremom | kpl | 1
Gore navedeni radovi obuhvaćaju sve radove prema troškovnicima u prilogu.
UKUPNO:
ALAT/MATERIJAL
- Ponuditelj navedenih radova mora osigurati sav potreban alat, materijal i opremu, kao i smještaj i prijevoz svojih djelatnika do i sa mjesta izvođenja radova, te za navedeno Ponuditelj snosi troškove.
NAPOMENA
- Potencijalni ponuditelji dužni su prije predaje ponuda obići objekt i pregledati tehničku dokumentaciju za navedene radove.
- Potencijalni ponuditelji dužni su prije predaje ponude proučiti Opće uvjete uz troškovnik.
PRILOG
U prilogu su: - Troškovnik elektroinstalerskih radova - Građevinsko-obrtnički troškovnik - Troškovnik strojarskih instalacija - Vodovod i kanalizacija troškovnik
- Radno vrijeme izvođenja radova je radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, 40 sati tjedno.
Izradio: Zvonimir Bago, dipl.ing.
Upravitelj Regije sjeverna Hrvatska |  |  |  | Direktor Službe transporta plina
Goran Rončević, dipl.ing.
| Goran Rončević, dipl.ing. |  |  | Ivan Fugaš, dipl.ing.

## naslov STROJARSKE
OBJEKT: UPRAVNA ZGRADA - PLINACRO - Gornji Stupnik
PROJEKT: PREUREĐENJE I TOPLINSKA OBNOVA
POSLOVNA ZGRADA PLINACRO - PO LUČKO PREUREĐENJE I TOPLINSKA OBNOVA
Stupničke šipkovine 3H, Gornji Stupnik
TROŠKOVNIK
STROJARSKIH INSTALACIJA
Glavni projektant: Kristijan Vojnić , dipl.inž.arh.
Projektant: Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj

## DEMONTAŽE
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
A. DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Pražnjenje spremnika za lož ulje pretpostavljenog volumena 5000 litara putem firme za zbrinjavanje opasnog otpada, široki iskop oko spremnika lož ulja, vađenje spremnika lož ulja dizalicom te kemijsko čišćenje spremnika od ostataka lož ulja, rezanje spremnika na dijelove za potrebe manipulacije i odvoz na gradsku deponiju.
|  | komplet | 1
2 | Sanacija iskopa zemljanima materijalom te niveliranje površine
|  | m3 | 20
3 | Pražnjenje instalacije grijanja u kotlovnici, demontaža dionice cjevovoda pri podu, dobava i montaža novih cijevi iznad vrata u kotlovnici, dobava i montaža automatskih odzračnih ventila (2 kom), tlačna proba instalacije tlakom 1,5 x radni tlak (6 bara) , punjenje instalacije grijanja vodom te puštanje u pogon
|  | kpl | 1
4 | Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja te ponovna montaža nakon izvedbe fasade.
|  | kpl | 5
5 | Demontaža plinskog fasadnog ormarića- prijava radova nadležnom distributeru plina, obustava plina u predmetni priključak, brtvljenje kućnog priključka.
|  | kpl | 5
6 | Transport materijala i opreme na gradilište
|  | komplet | 1
A. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

## MULTISPLIT
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
B. RASHLAĐIVANJE "MULTISPLIT" SUSTAVOM
1 | Vanjska jedinica multi split sustava za spajanje do 5 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Kao proizvod Daikin tip: 5MXS90E
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 9,26 kW
Qg = 11,10 kW
N= 3,40 kW
Protok zraka hlađenje: 46,0 - 57,1 m3/min
Protok zraka grijanje: 41,7 - 52,5 m3/min
Transport materijala i opreme na gradilište
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 52 dBA
Nivo zvučnog snage: 66 dB(A)
Dimenzije: 900 x 320 mm ; h = 770 mm
Težina: 73 kg
Maksimalna duljina cjevovoda 75 m, od toga visinski 15 m.
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
|  | kom | 1
2 | Unutarnja jedinica zidne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, u kompletu sa daljinskim upravljačem. Kombinacija sa stavkom 1.
Kao proizvod Daikin tip: CTXS15
Qh = 1,5 kW (1,0-2,0)
Tv = 32oC
Tp = 26oC
Qg = 1,64 kW (1,1-2,1)
Tv = 7oC
Tp = 20oC
N = 40 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka: 4,7 - 9,0 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 21-37 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 21-38 dBA
dimenzije: 780 x 215 mm ; h = 289 mm
težina: 8 kg
Priključak R410A: tekuća faza: 6,4 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,5 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.
|  | kom | 2
3 | Unutarnja jedinica zidne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, u kompletu sa daljinskim upravljačem. Kombinacija sa stavkom 3.
Kao proizvod Daikin tip: FTXS25
Qh = 2,5 kW
Tv = 35oC
Tp = 19oC
Qg = 2,8 kW
Tv = 7oC
Tp = 20oC
N = 40 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka: 5,0 - 10 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19-41 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 19-41 dBA
dimenzije: 780 x 215 mm ; h = 289 mm
težina: 8 kg
Priključak R410A: tekuća faza: 6,4 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,5 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.
|  | kom | 3
4 | Bakrene cijevi za plinsku i tekuću fazu rashladnog medija (R410A-ekološki) izrađene iz polutvrdih bakrenih cijevi u kompletu sa koljenima i fitinzima, predizolirane NEOPREN izolacijom otpornom na difuziju vodene pare, slijedećih domenzija:
| Æ 9,5 mm | m | 60
| Æ 6,4 mm | m | 60
5 | Vodovi kondenzata iz bakrenih cijevi u kompletu s fitinzima, koljenima, te izolacijom kao proizvod "Armstrong" tip Tubolit.
| Æ 18 × 1 | m | 10
| Æ 22 ×1,2 | m | 10
| Æ 35x1,5 | m | 15
6 | PVC bijele kanalice za polaganje instalacija kondenzata, freona i elektroožičenja.
|  | m' | 75
7 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme, kao što su:
- tipli, vijci, obujmice
- lem za spajanje cjevovoda
- čvrste i klizne točke, čelični profili (50 kg)
- ovjesni i pričvrsni materijal
|  | komplet | 1
8 | Građevinska pripomoć na uspostavi zidnih utora za postavu vodova freona i kondenzata, te za prodore zidova.
|  | komplet | 1
9 | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište i postavljanje na mjesto ugradnje, te odvoz preostalog s gradilišta-BEZ UPOTREBE AUTO DIZALICE.
|  | komplet | 1
10 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta.
|  | komplet | 1
11 | Punjenje instalacije plinom R410A-ekološki za nadopunjavanje sustava.
|  | kg | 5
12 | Ožičavanje vanjske i unutarnjih jedinice, te puštanje u pogon multi split sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija:
|  | komplet | 1
13 | Demontaža postojećih i montaža novih ventila na polazu u radijator. Umjesto ručnih ugraditi temostatatske ventile s termoglavama proizvod kao "Herz".
|  | kom | 24
14 | Demontaža psotojećih i montaža novih prigušnica na povratu iz radijatora. Prigušni ventili DN 15 proizvod kao "HERZ".
|  | kom | 24
B. | RASHLAĐIVANJE "MULTISPLIT" SUSTAVOM I RADIJATORI UKUPNO:

## ventilacija
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
C. VENTILACIJA
1 | Odsisni ventilator sanitarije kao proizvod “S&P” tip SILENT-100 CZ u kompletu sa "timer"-om. Paljenje ventilacije putem "timera" povezanog na rasvjetu.
L= 50 m3/h
H= 24 Pa
N= 8 W; 230V/50Hz; 27 dB(A)
|  | komplet | 2
2 | Prestrujna rešetka za ugradnju u vrata sanitarija kao proizvod "KLIMAOPREMA" u kompletu sa svim montažnim materijalom. Rešetke se montiraju pri podu vrata.
| OAS-R 425×125 | kom | 2
3 | PVC okrugli kanal u kompletu sa ovjesom, fazonskim te prelaznim komadima, brtvama za izradu ventilacije.
| Ø100 mm | m | 5
4 | Rešetke za ugradnju na vanjski zid za PVC ventilacionijske kanala u kompletu sa žičanom mrežicom.
| Ø100 mm | kom | 2
5 | Čelični profili za ovjes i pridržavanje kanala i opreme, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno.
|  | kg | 5
6 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme i materijala.
|  | komplet | 1
7 | Građevinska pripomoć na ugradnji ventilacijskih kanala i rešetki.
|  | komplet | 1
8 | Transport materijala i opreme na gradilište
|  | komplet | 1
9 | Montaža opreme i materijala do pune pogonske gotovosti uključivo pribava atesta te ispitivanje kvalitete ventilacije od ovlaštene osobe
|  | komplet | 1
C. | VENTILACIJA UKUPNO:

## rekap STROJARSKE
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
REKAPITULACIJA
A. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
B. | RASHLAĐIVANJE "MULTISPLIT" SUSTAVOM I RADIJATORI UKUPNO:
C. | VENTILACIJA UKUPNO:
UKUPNO:
NAPOMENA:
Prije davanja ponude za izvedbu predmetne građevine izvođač je dužan:
Transport materijala i opreme na gradilište
a) proučiti projektnu dokumentaciju
b) pregledati trasu instalacija grijanja, rashlađivanja, ventilacije, klimatizacije te smještaja opreme
c) prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se objekt graditi
d) prikupiti podatke o tipskim rješenjima i materijalima kojeg koristi krajnji korisnik
e) sve demontažne radove obavezno dogovoriti sa investitorom
f) izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe
Projektant:
Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva

## ELEKTRO
Redni broj | Opis materijala i radova | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALERSKIH RADOVA
NAPOMENA: Svu demontiranu opremu (rasvjetna tijela, fluo cijevi, živine žarulje, žarulje za žarnom niti, napojni kabeli, prekidači itd...) potrebno je složiti na palete i kontaktirati državnog koncesinara za recikliranje električnog i elektroničkog otpada koji o svom trošku dolazi u prostor investitora i preuzima električni i elektronički otpad, te izdaje potvrdu o preuzetom električnom i elektroničkom otpadu.
A. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža fluo cijevi 36W, T8 sa postojeće rasvjete u objektu i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 72
2. | Odspajanje i demontaža postojećih rasvjetnih tijela tipa zidna svjetiljka u sanitarijama i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 4
3. | Odspajanje i demontaža postojećih rasvjetnih tijela tipa stropna plafonjera i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 17
4. | Odspajanje i demontaža postojećih rasvjetnih tijela tipa zidna svjetiljka u pomoćnom objektu i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 2
5. | Odspajanje i demontaža postojećeg rasvjetnog tijela u kotlovnici tipa USP 236 i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 1
6. | Odspajanje i demontaža postojećih vanjskih rasvjetnih tijela sa stupova i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 7
7. | Odspajanje i demontaža postojeće panik rasvjete i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 4
8. | Odspajanje i demontaža postojećih običnih prekidača i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 5
9. | Odspajanje i demontaža postojećih serijskih prekidača i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 3
10. | Odspajanje i demontaža postojećih izmjeničnih prekidača i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 7
11. | Odspajanje i demontaža postojećih priključnica šuko, jednostruke, 1x230V/16A, i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 14
12. | Odspajanje i demontaža postojeće priključnice šuko, dvostruke, 2x230V/16A, i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 1
13. | Odspajanje i demontaža postojeće podžbukne priključnice 2xRJ11 i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 6
14. | Odspajanje i demontaža postojećeg JPR tipkala za isključenje električne energije u slučaju nužde i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 1
15. | Odspajanje i demontaža postojećeg kupaonskog indikatora, 3x230V/16A i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 1
16. | Demontaža postojeće PVC kanalice u čajnoj kuhinji dužine 5m i slaganje na palete za predaju sabirnom centru koji reciklira električni i elektronički otpad | kom | 1
17. | Demontaža postojeće električne instalacije u GK zidu kotlovnice koji se uklanja | kom | 1
A. | UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:
B. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1. | Nadopuna postojećeg razvodnog ormara na katu objekta sa sljedećom opremom:
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C6A/1p, tip GE | kom | 1
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C16A/1p, tip GE | kom | 1
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C20A/1p, tip GE | kom | 1
| Ostali sitni nespecificirani materijal (L, N i PE sabirnice, nosači, kanalice, stopice, vijci i sl. ) dodati paušalno. Cjena komplet izvedene nadopune razdjelnika sa montažom, ispitivanjem, puštanjem u pogon, shemom izvedenog stanja i ispitnim protokolom. | kpl. | 1
| st. 1 | kpl. | 1
2. | Nadopuna postojećeg razvodnog ormara pomoćnog objekta sa sljedećom opremom:
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C6A/1p, tip GE | kom | 1
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C20A/1p, tip GE | kom | 1
| Instalacijski sklopnik 20A, 1p, 230V, tip GE | kom | 1
| Grebenasta sklopka za montažu na vrata 10A, 1-0-2, 1p, tip KONČAR | kom | 1
| Luxomat sa foto sondom i nosačem sonde, napon 230V, opterećenje AC1 2500VA - AC15 500VA, osjetljivost 2-150 lux, zaštita IP20, tip ELLABO LM2 | kom | 1
| Ostali sitni nespecificirani materijal (L, N i PE sabirnice, nosači, kanalice, stopice, vijci i sl. ) dodati paušalno. Cjena komplet izvedene nadopune razdjelnika sa montažom, ispitivanjem, puštanjem u pogon, shemom izvedenog stanja i ispitnim protokolom. | kpl. | 1
| st. 2 | kpl. | 1
3. | Dobava i montaža fluo cijevi, TIP Osram, 36W, T8, boja svjetlosti 865, 6500 Kelvina dužina 1200mm | kom | 72
4. | Dobava, montaža i spajanje zidnog rasvjetnog tijela tip INEA KSA, 1 LED, 11W, 1300lm, IP44 | kom | 4
5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela tip LENA LIGHTNING PROXIMA LED, kod 311437/PA, snaga 24W, 4000K, IP65 | kom | 8
6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela tip LENA LIGHTNING SATURN SMD LED, kod 068775/PA, snaga 18W, 4000K, IP54 | kom | 9
7. | Dobava, montaža i spajanje zidnog rasvjetnog tijela tip OPTIMA 1, 75W, E27, IP44 | kom | 2
8. | Dobava, montaža i spajanje vodotjesnog rasvjetnog tijela, TIP INEA VS 236, SNAGA 2x36W, T8, G13, 1270x136x90, IP65 | kom | 4
9. | Dobava, montaža i spajanje vanjske rasvjete na stupovima tip LENA CORONA LED, kat. br. 503078, snaga 80W, 8550 lm, 5500K, IP66 | kom | 7
10. | Dobava, montaža i spajanje protupaničnog rasvjetnog tijela tip LEGRAND U21, snaga 6W, lm90, autonomija 3h, IP42, kod 661711 | kom | 22
11. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog običnog prekidača 230V/10A, tip LEGRAND | kom | 6
12. | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknog običnog prekidača 230V/10A, tip TEP | kom | 2
13. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog serijskog prekidača 230V/10A, tip LEGRAND | kom | 3
14. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog izmjeničnog prekidača 230V/10A, tip LEGRAND | kom | 7
15. | Dobava, montaža i spajanje kupaonskog indikatora, 3x230V/16A, tip ELEKTROKONTAKT | kom | 1
16. | Dobava,montaža i spajanje ugradne priključnice šuko, jednostruka, 1x230V/16A, tip Legrand | kom | 13
17. | Dobava i montaža nadgradne priključnice šuko, jednostruka, sa zaštitnim poklopcem i oprugom za zatvaranje, 1x230V/16A, tip TEP | kom | 3
18. | Dobava,montaža i spajanje ugradne priključnice šuko,dvostruka, 2x230V/16A, tip Legrand | kom | 1
19. | Dobava i montaža tipkala za isključenje električne energije u nuždi JPR, tip PIT ALARM | kom | 1
20. | Spajanje aksijalnog ventilatora sa timerom u sanitarijama | kom | 2
21. | Dobava, polaganje i spajanje kabela za napajanje novoinstalirane opreme uključivo:
| Kabel NYM 3x1,5mm2 | m | 180
| Kabel NYM 5x1,5mm2 | m | 70
| Kabel NYM 3x2,5mm2 | m | 45
| Kabel NYM 3x4mm2 | m | 15
| st. 21 | kpl. | 1
22. | Dobava i polaganje PVC kanala i PNT cijevi:
| PVC kanal 40x25mm | m | 15
| PVC kanal 15x15mm | m | 110
| st. 22 | kpl. | 1
23. | Ispitivanje kablova, priključaka, osigurača i ostalih elemenata vanjske rasvjete, te popravak istih do potpune funkcionalnosti vanjske rasvjete kompletno sa svim spojnim i montažnim priborom | kom | 1
B. | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA:
C. | ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA
1 | Protokol o ispitivanju kvalitete elektroinstalacija i uređaja sa pregledom strojarske instalacije i izdavanje izvještaja o pregledu:
| Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kom | 1
| Provjera zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom | kom | 1
| Provjera zaštite od indirektnog dodira | kom | 1
| Ispitivanje otpora izolacije vodiča i kabela | kom | 1
| Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, te izjednačenja potencijala na nivou objekta | kom | 1
| Ispitivanje rasvjete unutar objekta | kom | 1
| Ispitavanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isključenje električne energije u nuždi | kom | 1
| st. 1 | kpl. | 1
C. | UKUPNO ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA:
D. | OSTALI RADOVI
1. | Projektantski nadzor nad izvođenjem radova | br. izlaza | 2
2. | Izrada dokumentacije izvedeno stanje u 3 primjerka u kompletu za tehnički pregled | kpl. | 1
D. | UKUPNO OSTALI RADOVI:
E. | INSTALACIJA TELEFONSKE I RAČUNALNE MREŽE
1. | Isporuka, montaža i spajanje sa puštanjem u funkciju zidnog nadgradnog komunikacijskog ormara za ugradnju aktivne i pasivne opreme komplet sa vodilicama i priborom za instalacije:
| ORMAR KOMUNIKACIJSKI TIP KAO ELLABO 6406 | kom | 1
| UZEMLJENJE ZA 19" ORMARE | kom | 3
| PANEL 19" 6XŠUKO PREKIDAČ+PRENAPONSKA ZAŠTITA | kom | 1
| PANEL 1U 25 PORTA TEL./ISDN PREMIUM LINE | kom | 1
| P-LINE MODUL RJ45 CAT 6 UTP | kom | 22
| PANEL MODULARNI 24 PORTA BEZ MODULA | kom | 1
| PREKLOPNIK ELL-FS750/16 | kom | 1
| PANEL ZA VOĐENJE KABELA 1U | kom | 1
| POLICA KONZOLNA ZA 450 MM ORMAR | kom | 1
| KABEL PRESPOJNI UTP, CAT.6, 1M, PREMIUM LINE | kom | 22
| VIJAK S MATICOM ZA 19" ORMAR | kom | 50
| PLOČA S ČETKAMA ZA UVOD KABELA | kom | 1
| BRAVICA BOČNA | kom | 2
| VEZICA 180MM 33194 PODESIVA | kom | 5
| DRŽAČ DOKUMENTACIJE A5 | kom | 1
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | paušal | 1
| st. 1 | kpl. | 1
2. | Dobava i polaganje PVC kanala:
| PVC kanal 40x25mm | m | 10
| PVC kanal 25x17mm | m | 12
| PVC kanal 15x15mm | m | 50
| st. 2 | kpl. | 1
3. | Dobava i uvlačenje u položene PVC kanale kablova:
| J-Y(St)Y 2x2x0,6mm2 | m | 12
| UTP Cat 6 | m | 340
| st. 3 | kpl. | 1
4. | Dobava i montaža podžbukne priključnice 2xRJ45, tip Legrand | kom | 11
5. | Električna mjerenja i ispitivanja telefonske i računalne mreže te izdavanje odgovarajućih atesta | kpl. | 1
6. | Sitni spojni pribor i materijal | kpl. | 1
E. | UKUPNO INSTALACIJA TELEFONSKE I RAČUNALNE MREŽE:
REKAPITULACIJA
A. | DEMONTAŽNI RADOVI
B. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
C. | ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA
D. | OSTALI RADOVI
E. | INSTALACIJA TELEFONSKE I RAČUNALNE MREŽE
SVEUKUPNO ELEKTROINSTALERSKI RADOVI:

## Opći
| stvarno | k | napomena
SANANACIJSKI RADOVI NA POSLOVNOJ ZGRADI U STUPNIKU
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika.
Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te "faktor" poduzeća, koji će se odnositi na radove obuhvaćene ovim troškovnikom.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pregledati građevinu radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe radova i stanja pojedinih dijelova građevine na kojima se radovi izvode.
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
MARIJAN PEJČIĆ

## I.Pripr
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
A. | PRIPREMA |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
- RADNA SKELA ISKAZANA U PRIPREMNIM RADOVIMA ODNOSI SE NA TROŠKOVNIK ZAHVATA U CIJELOSTI, TE SE NE MOŽE ZARAČUNAVATI ZASEBNO ZA DRUGE STAVKE U KOJIMA JE POTREBNA!
DEMONTAŽA PROZORA I VRATA
napomena: u svim stavkama u cijeni je uključen i odvoz i pravilno zbrinjavanje nastalog otpada / šute i/ili sekundarnih sirovina.
! | Za odvoz demontiranih elemenata i/ili otpadnog materijala izvođač je dužan ishoditi pismeno dopuštenje predstavnika investitora, što mora biti evidentirano u građevinskom dnevniku sa specifikacijom vrste i količine materijala koji se odvozi s gradilišta i pravilno zbrinjava.
B.
1. | Demontaža drvenih unutarnjih vrata
Demontaža drvene stolarije i opšavnih štokova
PRIZEMLJE
| dim: 75/203 | kom | 1
| dim: 90/205 | kom | 5
POTKROVLJE
| dim: 90/205 | kom | 3
| dim: 105/205 | kom | 2
U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet.
2. | Demontaža unutarnjih kamenih klupčica
Pažljiva demontaža kamenih klupčica i primjereno deponiranje na mjesto koje je odredio predstavnik investitora
PRIZEMLJE
| L = 135 cm | kom | 1
| L = 252 cm | kom | 1
U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet.
3. | Demontaža vanjskih kamenih klupčica
Pažljiva demontaža kamenih klupčica i primjereno deponiranje na mjesto koje je odredio predstavnik investitora
PRIZEMLJE
| L = 199 cm | kom | 2
| L = 198 cm | kom | 1
| L = 135 cm | kom | 1
| L = 80 cm | kom | 8
| L = 83 cm | kom | 1
| L = 85 cm | kom | 1
| L = 252 cm | kom | 1
| L = 172 cm | kom | 1
| L = 177 cm | kom | 2
POTKROVLJE
| L = 135 cm | kom | 1
| L = 134 cm | kom | 1
| L = 252 cm | kom | 1
U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet.
4. | Demontaža laminata - podne obloge
PRIZEMLJE
Obračun prema m2.
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | m2 | 31
5. | Demontaža parketa - podne obloge u čajnoj kuhinji
Izvršiti pažljivu demontažu parketa na način da se dio parketa može iskoristiti prilikom pripasivanja s novo postavljenom keramikom
PRIZEMLJE
Obračun prema m2.
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | m2 | 8
6. | Demontaža drvenog rukohvata i letve unutarnjeg stubišta
Demontaža drvenih elemenata sa očuvanjem istih.
| rukohvat | m' | 6
| letva | m' | 6
7. | Demontaža drvenih pokrovnih letvica i opšavnih maski oko krovnih prozora
Demontaža drvenih pokrovnih letvica i opšavnih maski oko krovnih prozora. Obračun po kompletu krovnog prozora.
| pokrovne letvice (komplet) | komp | 12
| opšavne maske (komplet) | komp | 12
8. | Rušenje GK zida kotlovnice
PRIZEMLJE
Rušenje GK zida kotlovnice.
Obračun prema m2.
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | m2 | 11.5
9. | Skidanje keramičkih pločica u muškom zahodu
PRIZEMLJE
Skidanje keramičkih pločica u muškom zahodu.
Obračun prema m2.
U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet.
a) | poda komplet podne pločice u muškom zahodu (prost. 010) | m2 | 11
b) | zida pločice dijela u muškom zahodu (prostorija s pisoarima) | m2 | 14
10. | Demontaža AL prozora
PRIZEMLJE
dim: 135/207
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | kom | 1
11. | Demontaža vanjske lamperije
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | m2 | 45
12. | Rušenje zidnog parapeta (P=55 cm) od blok opeke
Rušenje zidnog parapeta
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | m3 | 0.3
13. | Djelomično rušenje ulazne rampe za invalide od AB betona
Djelomično rušenje ulazne rampe za invalide
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | m3 | 0.3
14. | Rušenje ulazne nadstrešnice
Izvršiti pažljivu demontažu ulazne nadstrešnice na način da se dio materijala može iskoristiti prilikom proširenja iste (skidanje crijepa, demontaža žljebova, gromobrana, opšava, letvi, greda i stupova).
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | m2 | 10
15. | Rušenje podesta kod glavnog ulaza (zapadno pročelje) i podesta sjevernog ulaza od AB betona
Rušenje podesta
| U cijeni rad, materijal i zbrinjavanje otpada - komplet. | m3 | 4
DEMONTAŽA FASADNIH INSTALACIJA
16. | Oborinske vertikale
Demontaža i pohrana oborinskih vertikala na prigodno mjesto na gradilištu u skladu i prema naputcima investitora, radi ponovne postave nakon završetka fasaderskih radova. Stavka uključuje okretanje "labuđeg vrata" od fasade i fiksaciju istog u tom položaju, radi odvodnje eventualnih oborina tijekom izvođenja radova u teren (dalje od fasade).
| (kom: 6) | m' | 26
17. | Gromobranske vertikale
Demontaža i fiksiranje gromobranskih metalnih traka (fasadni dio) na prigodan način uz rub krova, radi ponovne postave nakon završetka fasaderskih radova.
| (kom: 4) | m' | 19
18. | Dobava, montaža i demontaža radne skele
Postava radnih skela i svih potrebnih pomoćnih konstrukcija neophodnih za izvođenje kompletnih ugovorenih radova.
| poslovna zgrada | m2 | 335
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
UKUPNO:

## II.Zid
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
II. | ZIDARSKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
OPĆI UVJETI: Zidanje
Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. Redovi moraju biti potpuno horizontalni. Ozidani dijelovi moraju biti vertikalni, kako ivice, tako i sve površine zidova, a iscurjeli mort se mora ukloniti dok je još svjež, u toku zidanja. Zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa. Ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata.
Nakon dovršenja svih radova potrebno je izvršiti čišćenje i odvoz svog otpadnog materijala. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta i uputa proizvođača upotrebljenih materijala. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela.
Obračun se vrši izračunavanjem kubature (m3) projektirane, odnosno izvedene konstrukcije zida - ODBIJAJU SE SVI OTVORI. Sva eventualna otežanja, kao i rad u malim prostorijama, obuhvaćena su datim normativima.
Nakon dovršenja svih radova potrebno je izvršiti čišćenje i odvoz svog otpadnog materijala. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
OPĆI UVJETI: Žbukanje
Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za upotrebu cementnog i produžnog morta upotrijebiti sporo vezujući portland cement PC-350. Žbukanje zidova, stropova te stupova vršiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka s cementnim mortom. Betonske i armirano betonske dijelove prije žbukanja treba poprskati s rijetkim cementnim mortom. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se žbukaju. Kod žbukanja u dva sloja ukupna debljina žbuke treba biti 2 do 2,5 cm. Kod žbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon što je prvi sloj odnosno drugi sloj, posve suh.
Da bi se dobila ravna površina prvo se moraju nabaciti trake žbuke dužine do 2 metra i širine do 15 cm, jasno u horizontalnom pravcu i to u jednoj ravnini. Nakon što se ovako nabačena traka žbuke malo stvrdne, pomoću ravnjače se provjerava kvaliteta ožbukane površine. U slučaju potrebe nabacuje se još žbuke, sve dok ravnjača ne pokaže zadovoljavajući rezultat.
Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti oštro, ako u troškovniku nije drugačije označeno. Na svim bridovima koji se žbukaju produžnom žbukom ugrađuju se kutni štitnici od aluminija, na vanjskoj žbuci od nerđajućeg čelika, koji su uključeni u jediničnu cijenu. Za rabiciranje upotrijebiti alkalnootporno stakleno rabitz pletivo. Fina žbuka se izvodi tek nakon što se prvi sloj žbuke dobro osuši, zid se malo navlaži i nabacuje se prosijana žbuka koja se ravna velikom glačalicom. Kada se fini sloj žbuke malo stvrdne, završno peglanje radi se perdaškom (mala glačalica) uz povremeno vlaženje, sve dok površina ne postane potpuno ravna.
OPĆI UVJETI: Strojno žbukanje gips-vapnenom žbukom
Kod strojnog žbukanja prskanjem nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Da bi se postigla ravna površina ožbukanih zidova potrebno je predhodno na zid pričvrstiti vodilice i kutnike za bridove od pocinčanog lima, koji ujedno služe za formiranje ravnih i pravilnih bridova. Vodilice i kutni profili uključeni su u jediničnu cijenu žbukanja zidova. Sav materijal mora odgovarati važećim standardima. Ožbukane površine moraju biti tako izvedene da se direktno bez prethodne impregnacije mogu završno lijepiti keramičke pločice. U protivnom, dodatna impregnacija za bolje prianjanje ide na teret izvođača žbuke.
Nakon dovršenja svih radova potrebno je izvršiti čišćenje i odvoz svog otpadnog materijala. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
SKELE ULAZE U CIJENE STAVAKA I NE OBRAČUNAVAJU SE POSEBNO!
ZIDANJE, SANACIJE I BETONIRANJE
1. | Zidanje pregradnih zidova
Zidanje pregradnih zidova blok opekom debljine 12 cm, dimenzije opeke 50x12x23,8 cm (Pregradna blok opeka kao PREGRADNI BLOK 50x12x23,8 cm) Za zidanje pregradnih zidova koristi se produženi cementni mort. Obračun po m2
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, radna skela i transport.
| zidanje pregradnih zidova 12 cm | m2 | 13
2. | Sanacija dimnjaka
Sanacija dimnjaka, krpanje otpale žbuke, oblačenje u XPS 3 cm debljine, rabiciranje, gletanje i nanošenje završnog silikatnog sloja boje u skladu sa glavnim fasadnim RAL-om. Obračun po m2
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, radna skela i transport.
| sanacija dimnjaka | m2 | 2.5
3. | Sanacija zdenca
Sanacija zdenca, krpanje otpale žbuke, oblačenje u XPS 3 cm debljine, rabiciranje, gletanje i nanošenje završnog silikatnog sloja boje u skladu sa glavnim fasadnim RAL-om. Obračun po m2
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| sanacija zdenca | m2 | 4
4. | Sanacija betonske ploče (pored zdenca)
Sanacija betonske ploče (pored zdenca) razbijanje i odvoz starog betona, ta izlijevanje novog opločnog betona d=10cm, lagano armiranog uz potrebnu oplatu. Obračun po m2
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| sanacija betonske ploče | m2 | 7
5. | Betonaža vanjskih stuba
Betonaža vanjskih stuba, lagano armiranih uz potrebnu oplatu. Obračun po m3
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| betoniranje podesta ispred novoprobijenih vrata (stavka 6) sa dvije stube 30 x 15 cm | m3 | 1.5
| betoniranje dvije stube kod uklonjenog podesta stražnje nadstrešnice (vrata stavka 8) – također 30 x 15 cm. | m3 | 0.5
ŽBUKANJE
6. | Žbukanje zidova
Rad obuhvaća žbukanje produžnom vapneno-cementnom žbukom (HRN U.M2.012.). Žbuku izvesti potpuno ravnu i vertikalnu, a bridove oštre i ravne. Stavka obuhvaća:
- čišćenje reški
- cementni špric 1:1 (HRN U.M2.010)
- gruba žbuka M-5 (HRN U.M2.010)
- fina žbuka istog sastava, samo čisti prosijani pijesak.
U jediničnu cijenu ulazi i izvedba bridova postavom rubnih ALU profila.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, radna skela i transport.
| žbukanje | m2 | 30
7. | Žbukanje špaleta gdje se postavljaju staklena vrata
Rad obuhvaća žbukanje produžnom vapneno-cementnom žbukom (HRN U.M2.012.). Žbuku izvesti potpuno ravnu i vertikalnu, a bridove oštre i ravne. Stavka obuhvaća:
- čišćenje reški
- cementni špric 1:1 (HRN U.M2.010)
- gruba žbuka M-5 (HRN U.M2.010)
- fina žbuka istog sastava, samo čisti prosijani pijesak.
- krpanje postojećih završetaka zidova (nakon demontaže štokova)
- ličenje
U jediničnu cijenu ulazi i izvedba bridova nerđajućim metalnim profilima.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, radna skela i transport.
| žbukanje špaleta | m2 | 9.5
OKOLIŠ
8. | Dobava i postava betonskih opločnika
Rad obuhvaća dobavu i postavu betonskih opločnika. Radove izvesti u skladu s predviđenim normama za te radove, te u svemu prema uputama proizvođača .U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun prema m2 izvedenog poda.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| tip opločnika kao postojeći | m2 | 9
9. | Dobava i postava odvodne cijevi s vertikala krovišta
Rad obuhvaća dobavu, micanje opločnika, iskop i postavu odvodne cijevi. Radove izvesti u skladu s predviđenim normama za te radove, te u svemu prema uputama proizvođača .U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun prema m' izvedene cijevi.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| uljevni element s revizijom na spoju vertikale i odvodne cijevi | kom | 1
| odvodna cijev | m' | 6
10. | Izvedba cementnog estriha podova vanjsk​e​ kućic​e​ nakon demontaže Vodospremnika
Rad obuhvaća izradu cementnog estriha. Površinu izvesti što preciznije ravnu, gornju površinu zaravnati i zagladiti kao podloga završnoj podnoj oblozi. U cijenu stavke ulaze potrebna dilatiranja. Estrih je potrebno odvojiti od zidova trakom od stiropora debljine 1 cm u reški između zida i estriha. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. DEBLJINU ESTRIHA USKLADITI S DEBLJINOM SVIH ZAVRŠNIH OBLOGA. Obračun se vrši po m2 obrađene površine.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| Vanjsk​e​ kućic​e​ nakon demontaže Vodospremnika | m2 | 5
II. | ZIDARSKI RADOVI
UKUPNO:

## III.Tes
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
III. | TESARSKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
OPĆI UVJETI: Tesarski radovi
Napomena: U jediničnu cijenu uračunati izradu radioničkih shema koje ovjerava projektant, kao i dobavu svog osnovnog i pomoćnog materijala, transport do objekta, te svi prijenosi do mjesta rada kao i potrebna radna skela. Nakon dovršenja svih radova potrebno je izvršiti čišćenje oko objekta i odvoz svog otpadnog materijala. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta građevinske fizike i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
Sav potreban materijal za izradu oplate treba tesarima donijeti u odgovarajućim dimenzijama i količinama na mjesto gdje se vrši krojenje građe (daske, gredice, letve, čavli, žica), a do najveće udaljenosti od 30 metara od mjesta krojenja. Kod svake vrste rada naznačeni su debljina daske i presjek gredice ili letve potrebnih za rad. Datim normativima obuhvaćen je rad na krojenju oplate motornom i ručnom pilom.
Prilikom izvedbe tesarskih radova Izvoditelj se mora pridržavati važećih tehničkih propisa I standarda te hrvatskih normi. Sav upotrebljivi materijal mora odgovarati važećim standardima. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo četinara (jela, smreka, bor) 1 klase, ako nije propisano troškovničkom stavkom drugačije. Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane građe (do 30% tehničke vlage). Sva metalna sredstva moraju biti pocinčana.Sva upotrebljena građa mora biti premazana zaštitnim sredstvom protiv crvotočina, impregnirana te premazana na vidljivi mjestima lazurnom bojom a što je uračunato u jediničnu cijenu radova. U jediničnu cijenu radova uračunati dobavu sveg materijala,vanjski i unutarnji transport posebnu radnu skela te troškove provođenja mjera zaštite na radu.
Nakon dovršenja svih radova potrebno je izvršiti čišćenje i odvoz svog otpadnog materijala. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
SKELE ULAZE U CIJENE STAVAKA I NE OBRAČUNAVAJU SE POSEBNO!
1. | Dobava i postava stupova nadstrešnice ulaza
Stup dimenzija 10/12 cm, duljine 300 cm dobava, obrada (blanjanje i brušenje) te impregnacija i postava prema projektu.
| stupovi nadstrešnice | kom | 5
2. | Dobava i postava veznih greda nadstrešnice ulaza
Grede dimenzija 12/14 cm, obrada (blanjanje i brušenje) te impregnacija i postava prema projektu.
| vezna greda L=205 cm | kom | 3
| vezna greda (na krajevima) L=240 cm | kom | 2
3. | Dobava i postava rogova nadstrešnice ulaza
Rogovi dimenzija 10/12cm, obrada (blanjanje i brušenje) te impregnacija i postava prema projektu.
| vezna greda L=250 cm | kom | 13
4. | Dobava i postava letvi, limenog opšava, žljeba i crijepa nadstrešnice ulaza
Letve i crijep izvesti u skladu s postojećim krovnom nadstrešnicom ulaza.
| limeni opšav | m' | 9
| žljeb | m' | 9
| letvanje i postava crijep | m2 | 22
5. | Dobava i postava vanjske lamperije
Dobava, postava i obrada (brušenje) te impregnacija i postava prema projektu.
| vanjska lamperija | m2 | 45
6. | Sanacija postojećeg drvenog rukohvata unutarnjeg stubišta
Sanacija postojećeg drvenog rukohvata koji se brusi, lakira i vraća nazad, nakon brušenja i lakiranja metalne konstrukcije ograde stubišta
| drveni rukohvat | m' | 6
III. | TESARSKI RADOVI
UKUPNO:

## IV.Stol
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
IV. | STOLARSKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
Sve mjere potrebno je kontrolirati u naravi.
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju i istu dostaviti projektantu na ovjeru.
U cijenama stavke uračunat je okov, petlje, kvake, brave.
U cijeni svake stavke obavezno je uračunat i popravak oštećenja zida (unutarnji ili vanjski), ovisno o vrsti zida (zidani ili montažni), prednamaz (impregnacija) te završno ličenje saniranih dijelova.
Sva ALU-stolarija iz 5-komornih ALU profila ugradbene širine 70mm, profili ojačani čeličnim limom, trostruko brtvljenje (2xkrilo, 1xokvir). Ostakljenje IZO-staklom 4+16+4mm, k=1,1W/m2K. Aluminijski prag (proizvod kao InterOkno). Unutarnja klupčica širine 12 cm ulazi u cijenu stavke!
U cijenu stavki je uključen sav rad, materijal i transport.
1. | Dobava i postava jednodijelnih vanjskih vrata
PRIZEMLJE
ALU jednodijelnih vanjskih vrata u građevinskom otvoru 130 /200 cm (6). Prema odobrenoj shemi stolarije od strane projektanta.
| U cijeni sav rad i materijal - kompletno završena vrata. | kom | 1
2. | Dobava i postava jednodijelnih metalnih vrata kotlovnice
PRIZEMLJE
Metalna jednodijelnih vrata kotlovnice u građevinskom otvoru 75/203cm (m1). Prema odobrenoj shemi stolarije od strane projektanta.
| U cijeni sav rad i materijal - kompletno završena vrata. | kom | 1
3. | Dobava i postava staklene pregrade na ogradi unutarnjeg stubišta
UNUTARNJE STUBIŠTE
Staklena pregrada 50 / 300 cm. Staklo kaljeno, lamelirano 8+8mm. Oblik romboidan - prema okviru rukohvata. Pričvršćenje točkasto - na postojeću metalnu potkonstrukciju.
| U cijeni sav rad i materijal - kompletno završena pregrada. | kom | 2
4. | Dobava i postava staklenih unutarnjih vrata
Staklena vrata sa ugradbenim podnim okovom i bravom sa zaključavanjem. TIP kao DORMA sa ugradbenim okovima, rukohvatima, bravom sa zaključavanjem (automatsko zatvaranje ugrađeno u okov).
PRIZEMLJE
| dim: 90/205 (s1) | kom | 5
POTKROVLJE
| dim: 90/205 (s1) | kom | 3
| dim: 105/205 (s2) | kom | 2
U cijeni sav rad i materijal - kompletno završena vrata.
5. | Postava novih opšavnih maski (štokova) i pokrovnih letvica oko krovnih prozora
Postava novih opšavnih maski (štokova) i pokrovnih letvica oko krovnih prozora. Obračun po kompletu krovnog prozora.
U cijeni sav rad i materijal - do kompletnog završetka.
| pokrovne letvice (komplet) | komp | 12
| opšavne maske (komplet) | komp | 12
6. | Postava roleta
Postava roleta na sve prozore okrenute jugu i zapadu, na uredima s vanjskom nadžbuknom kutijom, sa 4 cm XPS- na fasadu za sprječavanje toplinskog mosta. Rolete su aluminiske s ručni mehanizmom zatvaranja. Obračun po kompletu.
U cijeni sav rad i materijal - do kompletnog završetka.
| poz. 2 (170/170) | komp | 1
| poz. 3 (180/170) | komp | 2
| poz. 5 (200/210) | komp | 3
| poz. 12 (140/140) | komp | 2
7. | Postava vanjske metalizirane mrežice za VELUX prozore
Postava vanjske metalizirane mrežice za VELUX prozor. Obračun po kompletu.
U cijeni sav rad i materijal - do kompletnog završetka.
| svi krovni prozori | komp | 12
8. | Postava tavanskih poteznih ljestvi
Postava tavanskih poteznih ljestvi u otvoru dimenzija –60 x 80 cm, visine: 3.00 m. (ugradnja stavke T1 – potkrovlje). Obračun po kompletu.
U cijeni sav rad i materijal - do kompletnog završetka.
| tavanske potezne ljestve | komp | 1
IV. | STOLARSKI RADOVI
UKUPNO :

## V.Izo
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
V. | TOPLINSKO-IZOLACIJSKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
Prije aplikacije toplinske izolacije na postojeću fasadu potrebno je:
- ispitati paropropusnost postojećeg fasadnog sustava prema normi HRN EN 12086:2013, te ukoliko se pokaže paronepropusnim (ili slabije paropropusnim) u > 20, potrebno je odstraniti završni sloj boje pjeskarenjem, struganjem ili otucanjem.
- prije nanošenja toplinsko-izolacijskih ploča, potrebno je podlogu otprašiti, očistiti i pripremiti za aplikaciju prema specifikacijama proizvođača.
Ad.1 | Ispitivanje paropropusnosti postojeće fasade od strane ovlaštene osobe | kom | 1
Ad.2 | Uklanjanje završnog sloja fasade (završnog premaza) | m2 | 265
POBOLJŠANJE TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH SVOJSTAVA
Vanjsku završno dekorativnu silikatnu žbuku (vrstu, boju i ton) odrediti u dogovoru s Investitorom.
1. | Toplinska izolacija vanjskih zidova
Tip i način izvedbe toplinske izolacije uskladiti sa zahtjevima građevinske fizike iz projekta i uputa proizvođača.
Rad obuhvaća nabavu i postavu izolacijskog sloja na način da se strogo pridržavaju pravila struke, naputci projektanta i proizvođača izolacije sa svim potrebnim preklopima i detaljima ugradbe. Izvedbu izolacije uskladiti s izvedbom ostalih radova. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun po m2 stvarno izvedene izolacije, površina koja dolazi u neposredni dodir sa zidom.
Obračunska količina fasade je sa odbijenim otvorima, stavke obrade špaleta iskazane su zasebno
a) | Izvedba tankoslojnog sustava s lamelama kamene vune (kao Tervol FKD-S thermal) debljine 12 cm. Prije početka radova potrebno izvršiti provjeru kvalitete i ravnosti podloge. Izvršiti sve potrebne pripremne radove.
Cijena stavke uključuje dobavu i postavu komponenti prema uputama proizvođača. Redoslijed izvođenja:
b) | - postava aluminijskog (perforiranog) sokl-profila širine jednake debljini lamela kamene vune, pričvršćenog nehrđajućim vijcima do 3 kom/m´.
c) | - preko postavljenih lamela nanošenje sloja polimerno-cementnog ljepila debljine do 3 mm u koji se utiskuje tekstilno-staklena, alkalno otporna mrežica veličine otvora 4x4 mm s preklopom od minimalno 10 cm.
- obavezno dodatno ojačanje uglova otvora dijagonalno postavljenim mrežicama dimenzija 20x40 cm ili 30x50.
- nanošenje izravnavajućeg sloja polimerno-cementnog ljepila debljine 2 mm.
d) | - nakon min. 5-7 dana sušenja, premazivanje impregnacijskim premazom i nanošenje završnog silikatnog sloja minimalne debljine zrna od 1,5 mm.
Dobava i postava ostalog pribora (kutni i okapni profili, špaletni elementi od Tervol PTP ploča debljine 4 cm,..). Sve radove izvesti prema uputama pojedinih proizvođača komponenti sustava.
Završni fasadni silikatni sloj ne nanosi se na oblaganje gornje plohe parapeta, jer se taj dio prekriva prozorskom klupčicom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, a potrebna skela ne zaračunava se posebno, jer je već iskazana u pripremnim radovima.
a) | kamena vuna (rad + materijal) | m2 | 235
b) | alu lajsna | m' | 65
c) | obrada špalete RŠ: 25 cm ulaganje bočnih špaletnih traka oko prozora (sprječavanje toplinskog mosta). – bočna špaletna traka debljine 4 cm. dubine koliko traba cca 25 cm. | m' | 115
d) | završni silikatni sloj | m2 | 265
ukupno
2. | Brtvljenje prozora
Brtvljenje sa brtvilom SikaHyflex-250 Facade ili SikaHyflex-220 Window unaokolo prozora i unaokolo klupčice, provjera izvedbe odvoda vode s klupčice u cijeni stavke.
Brtvljenje izvršiti unaokolo prozora i s vanjske i s unutarnje strane.
Kutevi aluminijske stolarije (pod 45°) moraju biti zapunjeni ljepilom-brtvilom kako ne bi propuštali vodu.
U cijenu stavke je uključen kompletan rad i materijal.
| brtvljenje | m' | 230
3. | Izolacija tavana
Sanirati i presložiti postojeću izolaciju – potom postaviti gredice 10/10 u kontrasmjeru na postojeće grede – ispuniti s još 10 cm kamene vune, te položiti OSB ploče 2.0 cm kao zaršnu oblogu po tome.
Obračun prema m2 kompletno izvedenih radova
U cijenu stavke je uključen kompletan rad i materijal.
| izolacija tavana | m2 | 82
4. | Toplinska izolacija nadtemeljnih zidova (sokl)
Toplinska izolacija nadtemeljnog zida
Na postojeći zid od betona postavljaju se izolacijske ploče kao XPS stirodur, debljine 8 cm. U cijenu uključiti i postavu parne brane, tankoslojnu žbuku (podloga fasade), te završni - teraplast sloj.
U cijenu stavke je uključen kompletan rad i materijal.
| sokl | m2 | 30
V. | TOPLINSKO-IZOLACIJSKI RADOVI
UKUPNO :

## VI. GK
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
VI. | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
Radove treba izvoditi prema tehničkim uvjetima i hrvatskim normativima, a materijal mora odgovarati hrvatskim standardima. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.
Visine: Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema ONORM B 3415. Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu.
Metalni profili: Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi, kao što su vijci i čavli, pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm.
Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče. Razred vatrootpornosti: Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi: ONORM B 3800 / HRN U.J1.090 / DIN 4102. Površina: Površine se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje, bez temeljnog premaza. Obrada spojeva gipsanih ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova sredstava za pričvršćivanje. Dodatno zaglađivanje (fino zaglađivanje, završna obrada) kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče. Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunavaju. Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Odbitak otvora: Izrada svijetlog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod svijetlog otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge sa Knauf - pločama posebno se zaračunava. Kratica CW: Kod suhomontažnih gipsanih zidova kratica CW koristi se za okomite zidne C-profile. Navedeni brojevi se odnose na širinu profila i ukupnu debljinu zida u mm.
Skele: U osnovnu cijenu je ukalkulirana radna skela do radne visine 3,20 m. Radna visina mjeri se od gornje razine poda do donje razine nosivog stropa (međukatna konstrukcija) na koji je pričvršćena potkonstrukcija (ovjesi) spuštenog stropa. Ako drukčije nije navedeno, kod kosih površina je u osnovnu cijenu ukalkuliran nagib (omjer između visine i vodoravne projekcije) do 5 %.
U cijenu gips-kartonskih radova ulazi i fugiranje i gletanje, tako da su GK-ploče po završetku radova potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida.
U jediničnu cijenu stavke ulazi i bušenje GK- ploča radi montaže utičnica, rasvjetnih tijela i sličnih otvora.
Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje.
OBLOGE STROPOVA
1. | GK obloga stropova - postava na postojeću drvenu lamperiju
Rad obuhvaća izradu GK obloga stropova, od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinčanih profila 50mm s oblogom od gipsanih ploča d = 12,5 mm, s izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, zaglađeno i bandažirano u kvaliteti K2. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun prema m2 kompletno izvedenog zida u skladu s propisanom normom.
a) | GK obloga stropova potkrovlja | m2 | 205
b) | mineralna vuna d=50mm | m2 | 205
c) | parna brana s promjenjivim SD faktorom | m2 | 205
VI. | GIPS-KARTONSKI RADOVI
UKUPNO:

## VII.Ker
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
VII. | KERAMIČARSKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena (kn) | ukupno ( kn )
sve podne ploče kao GLOBO - tip "Geo STONE" ili jednako vrijedno; 60x60cm satinirao, boje po izboru investitora.
OPĆI UVJETI: Keramičarskih radova
Keramičarske radove treba izvoditi prema važećim tehničkim uvjetima i hrvatskim normama, a što vrijedi i za upotrebljeni materijal/pločice i ljepilo. Polaganje treba izvesti prema shemama i pisanim uputama projektanta. Podloga mora biti ravna, bez izbočina ili udubljenja. Ako su udubljena veća od 5 mm na tim mjestima, u jediničnoj cijeni, izvesti sloj za izravnavanje ljepilom ili masom za izravnavanje. Pločice se postavljaju fuga na fugu s razmakom koji određuje projektant kao i način polaganja. Naročitu pažnju obratiti na sudare ploha koje se opločuju, na sudare opločenja drukčije obrade i opšave uz otvore, tako da budu izvedeni potpuno ravni i čisti. Podove na otvorenim površinama izvesti s dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije veći od 3 m.
U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, rastur materijala, neizbježne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, uskladištenje, troškove izrade, uklanjanje nečistoća nastalih tijekom rada, te završno pranje opločenja kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže). U cijenu je uračunato i silikoniziranje svih unutarnjih spojeva vertikala i horizontala, odnosno postava PVC letvica na vanjske kuteve (rad i materijal). Opći opis je sastavni dio stavke troškovnika.
Nakon dovršenja svih radova potrebno je izvršiti čišćenje i odvoz svog otpadnog materijala. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
UZORCI:
Izvođač je obvezan prije izvođenja samih radova dostaviti potrebne uzorke na odobrenje.
1. | Dobava i postava keramičkih pločica kao završne podne obloge
Rad obuhvaća dobavu i postavu keramičkih, protukliznih, glaziranih pločica, boje i vrste prema izboru investitora. Pločice se polažu lijepljenjem na prethodno izvedeni cementni estrih (zasebna stavka), a prema shemama postave koje su sastavni dio izvedbenog projekta. Način polaganja “fuga na fugu”, u vezu "četiri reške u jednoj točci". Širina fuge, boja i ton mase za fugiranje prema izboru investitora. Izvesti prema normama HRN B. D1.305; 306 te u svemu prema uputama proizvođača keramičkih pločica, ljepila i mase za fugiranje te u dogovoru s investitorom. U cijeni stavke je i izvedba sokla u prostorijama s keramičkim podom i žbukanim zidovima. Izvedba sokla iste boje i vrste kao i podne, visine po odabiru projektanta. Izvedba sokla siprokol-S ljepilom. Sokl odignut od poda cca 5mm, a reška zapunjena trajnoelastičnim kitom (uključeno u cijenu stavke). U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun prema m2 izvedenog poda. do 250 kn/m2
U cijenu stavke je uračunata i masa za izravnanje do 15mm.
PRIZEMLJE
a) | pod čajne kuhinje | m2 | 5
b) | sokl čajne kuhinje | m' | 1.2
c) | poda komplet podne pločice u muškom zahodu (prost. 010) | m2 | 11
2. | Dobava i postava keramičkih pločica kao zidne obloge
Rad obuhvaća dobavu i postavu keramičkih, glaziranih pločica, klase A, boje i vrste prema izboru investitora. Pločice se polažu lijepljenjem na zid na koji je prethodno nanesena hidroizolacija (zasebna stavka), a prema shemama postave koje su sastavni dio izvedbenog projekta. Način polaganja “fuga na fugu”, u vezu "četiri reške u jednoj točci". Širina fuge, boja i ton mase za fugiranje prema izboru investitora. Boja i vrsta pločica po izboru investitora. Spoj podne i zidne keramike, te unutarnje kuteve razmaknuti cca 5mm, a reške zapuniti trajnoelastičnim kitom (uključeno u cijenu stavke). Izvesti prema normama HRN B. D1.300; 301 te u svemu prema uputama proizvođača keramičkih pločica, ljepila i mase za fugiranje te u dogovoru s investitorom. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun prema m2 postavljenih pločica. do 250 kn/m2.
PRIZEMLJE
| zid u muškom zahodu (odjeljak s pisoarima) | m2 | 14
| zid - ČAJNA KUHINJA | m2 | 3.5
3. | Dobava i postava keramičkih pločica za male popravke i krpaže
Rad obuhvaća dobavu i postavu keramičkih, glaziranih pločica, klase A, boje i vrste prema izboru investitora. Boja i vrsta pločica po izboru investitora. Spoj podne i zidne keramike, te unutarnje kuteve razmaknuti cca 5mm, a reške zapuniti trajnoelastičnim kitom (uključeno u cijenu stavke). Izvesti prema normama HRN B. D1.300; 301 te u svemu prema uputama proizvođača keramičkih pločica, ljepila i mase za fugiranje te u dogovoru s investitorom. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun prema m2 postavljenih pločica. do 250 kn/m2.
| zid i pod | m2 | 3
VII. | KERAMIČARSKI RADOVI
UKUPNO:

## VIII.Parke
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
VIII. | PARKETARSKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
OPĆI UVJETI: Parketarskih radova
Parketi moraju zadovoljiti Hrvatske norme HRN D.D5.020. Tip parketa i ljepila mora zadovoljiti sve zahtjeve korištenja što se dokazuje atestnom dokumentacijom. Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10°C. Kod postavljenih parketa osigurati optimalnu vlažnost zraka od 50 do 60% ugrađivanjem ovlaživača i isušivača zraka kako bi drvo manje “radilo”. Kod postavljanja parketa na betonsku podlogu dozvoljena vlažnost podloge može biti maximalno 2%. što obavezno treba utvrditi mjerenjem mjernim istrumentom. Betonska podloga mora biti suha, čista (očišćena od prašine), ravna, bez pukotina, otporna na pritisak (betonski estrih bi trebao imati tlačnu čvrstoću 30 N/mm2, i čvrstoću na savijanje 5 N/mm2 kao i minimalnu debljinu 5 cm), završno obrađena, čvrsta na smicanje 20 kg/cm2 i upijajuća.
Prije postavljanja parketa preporučuje se impregnirati podlogu poliuretanskim premazima kako bi betonska podloga dodatno očvrsnula, a pod se dodatno zaštitio od zaostale vlage. Završne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila na mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prianjati za podlogu i ne smiju škripati. Parket se mora strojno izbrusiti. Finoća brušenja određuje se prema određenoj konačnoj obradi gornje površine. Nakon brušenja pristupa se lakiranju bezbojnim lakom u 2 sloja sa svim potrebnim predradnjama. Nakon drugog lakiranja pod brusiti, otprašiti i završno lakirati (treći premaz). Treba paziti da se prije lakiranja dobro očisti prašina. Završni sloj treba biti potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehurića i tragova kista. Opći opis je sastavni dio stavke troškovnika.
Kod suhe ugradnje preko pripremljene suhe podloge treba montirati parket sukladno uputama proizvođača.
UZORCI:
Izvođač je obvezan prije izvođenja samih radova dostaviti potrebne uzorke na odobrenje.
1. | Dobava i postava drvenog parketom kao završne podne obloge
Rad obuhvaća dobavu i postavu parketa. Polaganje i tip parketa po odabiru investitora. Parket se polažu na očišćenu i izravnatu podlogu dvokomponentnim ljepilom. U cijenu stavke je uračunata i dobava, pripasavanje i pribijanje profiliranih kutnih letvica I. Klase. Letvice moraju biti dobro priljubljene, a spajanje po dužini izvesti sljubljenom reškom, uglovni i kutni spojevi na "gerung". U cijenu stavke je uračunata i masa za izravnanje do 5mm. Izravnavanje površina novopostavljenog parketa i kutnih letvica strojnim brušenjem i ručnim brušenjem na suho brusnim papirom br. 150 ili flint papirom br. 000. Trokratno lakiranje novopostavljenog parketa i kutnih letvica polumat lakom. Lakiranje se izvodi nakon završenog struganja, brušenja, te odstranjivanja prašine. Lak nanositi mekanim plosnatim kistom ili prskanjem u tri sloja. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun prema m2 izvedenog poda i m' postavljenih kutnih letvica.
TIP: hrast, dimenzije kao postojeći
PRIZEMLJE
a) | parket | m2 | 31
b) | kutne letvice | m' | 30
2. | Brušenje i lakiranje postojećeg parketa
Rad obuhvaća strojno brušenje i ručno brušenje na suho brusnim papirom br. 150 ili flint papirom br. 000. Trokratno lakiranje parketa i kutnih letvica polumat lakom. Lakiranje se izvodi nakon završenog struganja, brušenja, te odstranjivanja prašine. Lak nanositi mekanim plosnatim kistom ili prskanjem u tri sloja. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun prema m2 izvedenog poda.
PRIZEMLJE
| brušenje i lakiranje parketa | m2 | 33
POTKROVLJE
| brušenje i lakiranje parketa | m2 | 118
V. | PARKETARSKI RADOVI
UKUPNO:

## IX. Kamen
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
IX. | KAMENARSKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (fino brušen, paljen, patiniran) mora biti jednak uzorku što ga odabere projektant. Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i ne smiju se ugraditi.
Za učvršćenje kamenih ploča vertikalne obloge treba upotrijebiti inox spojna sredstva (nosače/sidra) koja moraju biti statički proračunata da nose cijelu težinu ploča. Rupe u zidovima za ugrađivanje nosača izrađuju se strojno, a prije ugrađivanja moraju se očistiti i isprati.
Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju.
Izabrani kamen atestira se na:
upijanje vlage,
zapreminsku specifičnu težinu,
poroznost i stupanj gustoće,
postojanost na mraz,
habanje.
Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja.
Kamenorezačke radove treba izvoditi prema važećim propisima, tehničkim uvjetima za tu vrstu radova i prema hrvatskim normativima. Kamen za oblaganje površina je po izboru projektanta, a mora biti kompaktan i bez vidljivih pukotina. U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i dr.), trošak zaštite izvedenog rada, te uklanjanje nečistoća nastalih tijekom rada.
UZORCI:
Izvođač je obvezan prije izvođenja samih radova dostaviti potrebne uzorke na odobrenje.
1. | Dobava i postava prozorskih klupčica s unutarnje strane
Dobava i postava prozorskih klupčica s unutarnje strane, vrsta kamena prema izboru investitora. Polažu se na građevinsko ljepilo. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun po m' postavljenih klupčica.
DIMENZIJE: L = 250cm, h=27cm, d=3cm
TIP KAMENA: kao postojeći
| prozorskih klupčica s unutarnje strane - umjetni kamen | m' | 2.5
2. | Dobava i postava prozorskih klupčica s vanjske strane
Dobava i postava prozorskih klupčica s vanjske strane, vrsta kamena prema izboru investitora. Polažu se na građevinsko ljepilo. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Obračun po m' postavljenih klupčica.
TIP KAMENA: kao postojeći
PRIZEMLJE
| DIMENZIJE: L = 210 cm, h=30cm, d=3cm | kom | 3
| DIMENZIJE: L = 90 cm, h=30cm, d=3cm | kom | 10
| DIMENZIJE: L = 260 cm, h=30cm, d=3cm | kom | 1
| DIMENZIJE: L = 180 cm, h=30cm, d=3cm | kom | 1
| DIMENZIJE: L = 190 cm, h=30cm, d=3cm | kom | 2
POTKROVLJE
| DIMENZIJE: L = 150 cm, h=30cm, d=3cm | kom | 2
| DIMENZIJE: L = 260cm, h=30cm, d=3cm | kom | 1
Ukupno
IX. | KAMENARSKI RADOVI
UKUPNO:

## X.Gromobran
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
X. | GROMOBRANSKE INSTALACIJE |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA POSTOJEĆEG
GROMOBRANA
* demontaža postojećeg gromobrana je opisana u poglavlju I. Pripremni radovi.
* izmjena temeljnih traka uzemljenja nije predviđena. Ukoliko se pokaže potreba (prema rezultatima mjerenja) stavka će se obračunati naknadno.
1. | Kontrolno mjerenje postojeće instalacije i uzemljenja
Pregled, ispitivanja i mjerenja na postojećoj instalaciji te izdavanje stručnog nalaza i preporuke glede uporabljivosti postojeće instalacije, s posebnim osvrtom na stanje temeljnih uzemljivača.
U cijenu stavke je uključen kompletan rad i materijal.
|  | sati | 8
2. | Postava fasadnih gromobranskih Fe/Zn
Dobava i postava pocinčane čelične trake Fe/Zn 40/4 mm od mjernog spoja do spoja sa temeljnim trakama. U cijenu uključiti i postavu zaštitnih profila (prema postojećima, uz maksimalno iskorištenje postojećih). Također i postava mehaničke zaštite visine 200 cm od tla.
|  | m' | 20
3. | Završno mjerenje postojeće instalacije i uzemljenja
Pregled, ispitivanja i mjerenja na cjelokupnoj instalaciji te izdavanje uporabnog atesta i revizione knjige, kao i eventualno svođenje otpora u propisane granice.
U cijenu stavke je uključen kompletan rad i materijal.
|  | sati | 8
X. | GROMOBRANSKE INSTALACIJE
UKUPNO :

## XI.Lič
#REF! | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! |  |  |  |  | #REF!
XI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  | Količina | jedinična cijena ( kn ) | ukupno ( kn )
Radove treba izvoditi prema tehničkim uvjetima a izvođenje sob.ličilačkim radova i prema hrvatskim normativima, a materijal mora odgovarati hrvatskim standardima. Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom. Boje i tonovi su prema izboru projektanta uz prethodnu izradu uzorka boje. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Sve plohe moraju biti obrađene potpuno glatko da se ne primjećuju razne pukotine, udubljenja i rupice te se ne smiju primijetiti tragovi valjka
Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal, priprema podloge, impregnacija, gletanje i kitanje te završno bojanje, vanjski i unutarnji transport materijala te završno pranje i čišćenje podova. Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Premaze ponavljati do potpunog pokrivanja zida. Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala. Opći opis je sastavni dio stavke troškovnika.
Nakon dovršenja svih radova potrebno je izvršiti čišćenje i odvoz svog otpadnog materijala. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
IZMJERA I OBRAČUN: 1. Vodoravni stropovi – po m2 bočne plohe podvlaka i greda te plohe zidnih pojasa i istaka dodaju se kvadraturi stropa ako su obrađene u istoj tehnici; 2. Kosi stropovi, pogledi stubišnih krakova i slično – po m2 prema stvarnoj površini; 3. Stijene (zidovi) – po m2: visina se mjeri od poda ili gornjeg ruba podnožja do gornje granice stijene. Ako je podnožje izrađeno od drugog materijala ili izvedeno u drugoj tehnici bojenja ili ličenja, visini zidne plohe iznad podnožja doda se 20% visine podnožja. Ako je visina podnožja koje je izvedeno od drugog materijala niža od 25cm, visina se mjeri od poda do gornje granice stijene (zida).
4. Svodovi – po m2: kod visine tjemena svoda do 1/10 raspona svoda mjeri se svjetla vodoravna površina između zidova. Kod veće visine tjemena svoda iznad 1/10 raspona svoda mjeri se kao prostorija s ravnim stropom, s time da se za obračun stijena (zidova) uzima visina tjemena svoda. 5. Istaci i udubine (špalete, niše i slično) do 15 cm razvijene širine ne obračunavaju se posebno ako su obrađene u istoj tehnici kao i strop i stijene. Ako su te širine veće od 15 cm, proračunavaju se u cijeloj površini.
6. Stijene stubišnih i sličnih prostora mjere se u cijeloj visini od najniže razine poda do najviše granice stropa (stijene) ako podnožje stijene nije više od 25 cm. Ako se u takvom prostoru nalazi na stijenama podnožje obrađeno od drugog materijala – kao u opisu stavke 3. – visine veće od 25 cm, od ukupne visine stijena odbija se zbir visina podnožja umanjen za 20 posto.
Odbici: kod bojenja opisanog u stavkama 1. do 6. otvori veličine do 3 m2 ne odbijaju se od izmjerene površine. Kod većih otvora odbija se razlika veća od 3 m2. Kao otvori smatraju se: prozori, vrata, ugrađeni ormari i sl.
1. | Bojanje novih drvenih dijelova - vanjski
U cijenu je uključeno bojanje prema postojećoj boji i tonu u dva sloja.
| vanjska lamperija | m2 | 45
| zgrada - vanjska drvenarija | m2 | 27
2. | Obnova zaštite postojećih drvenih dijelova - vanjski
Obzirom na relativno dobro stanje drvenih elemenata pročelja, predviđa se samo obnova zaštite (prebojavanje) prema postojećoj boji i tonu. U cijeni je uključeno cjelokupno brušenje površine i mjestimična kitanje i obnova temeljne impregnacije, do max. 10% ukupne površine.
| zgrada - vanjska drvenarija | m2 | 25
3. | Obnova zaštite postojećih metalnih i drvenih dijelova stubišne ograde i podgleda gazišta- unutarnje stubište
Obnova temeljne i finalne zaštite metalnih profilia rukohvata stubišta, sve uključivo sa skidanjem starih slojeva zaštite (struganje čel.četkama sa premazima i/ili pjeskarenjem ili drugom prigodnom metodom). Nanošenje temeljne bolje u 2 (dva) sloja i 3 (tri) sloja uljane boje za metal. Obračun po m2.
| unutarnje stubište - metalni dijelovi | m2 | 7
Skidanje starog naliča drvenih dijelova ograde paljenjem plinskim aparatom sa popravkom eventulanih manjih oštećenja autokitom. Ličenje drvenih dijelova potpuno očišćenih od stare boje i otprašenih, te završno lakiranje polusjajnim PU lakom u boji po izboru investotira. Obračun po m2.
| unutarnje stubište - drvena ispuna | m2 | 3
4. | Završno ličenje upravne zgrade
Čišćenje, otprašivanje i završno ličenje upravne zgrade u boji i tonu prema izboru Investitora.
PRIZEMLJE
| strop | m2 | 170
| zidovi | m2 | 475
POTKROVLJE
| strop | m2 | 205
| zidovi | m2 | 295
XI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
UKUPNO:

## REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
REKAPITULACIJA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
II. | ZIDARSKI RADOVI
III. | TESARSKI RADOVI
IV. | STOLARSKI RADOVI
V. | TOPLINSKO-IZOLACIJSKI RADOVI
VI. | GIPS-KARTONSKI RADOVI
VII. | KERAMIČARSKI RADOVI
VIII. | PARKETARSKI RADOVI
IX. | KAMENARSKI RADOVI
X. | GROMOBRANSKE INSTALACIJE
XI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
UKUPNO:

## DEMONTAŽE (2)
VODOVOD I KANALIZACIJA |  | JED. | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
A. DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža separatora nafte i ulja. Stavka obuhvaća iskop potrebnih dimenzija 4x4x4 m, demontažu koalescentnog uloška, razbijanje betonske komore, odvoz građevinskog otpada na deponiju te spajanje (prespoj) ulazne i izlazne cijevi separatora. Ukoliko se oborinska voda odvodi sa 10 ili više parkirališnih mjesta odnosno ako je manipulativna kolna površina veće od 50 m2 potrebno je ugraditi odgovarajući separator nafte i ulja.
|  | komplet | 1
2 | Sanacija iskopa zemljanima materijalom te niveliranje površine
|  | m3 | 64
3 | Demontaža hidrofora 2000 litara u spremištu i odvoz na deponiju.
|  | komplet | 1
4 | Demontaža postojećih sanitarnih elemenata u objektu:
| - WC školjka | kom | 5
| - umivaonik | kom | 4
| - tuš kada | kom | 2
| - pisoar | kom | 2
A. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

## VODOVOD I KANALIZACIJA
VODOVOD I KANALIZACIJA |  | JED. | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
B. VODOVOD I KANALIZACIJA
1 | Čišćenje slivnika s taložnicom od smeća putem službe održavanja odvodnje te provjera funkcionalnosti i protočnosti spoja slivnika na temljnu kanalizaciju te zamjena postojeće cijevi spoja u duljini 3 m sa novom cijevi.
|  | paušal | 1
2 | Detekcija temeljnog kanala na koji je trenutno spojen WC u prizemlju van funkcije, zamjena postojećih cijevi novima do prvog ogranka
|  | paušal | 1
3 | Demontaža postojećih podnih sifona te dobava i montaža novih sa poniklanim i perforiranim poklopcem veličine 15×15 cm. sa spojem na postojeću odvodnju u podu Æ 50 mm.
|  | kom | 3
4 | Preinaka priključaka - uštemavanje u zid priključaka hladne i tople vode za sudoper u prizemlju.
|  | paušal | 1
5 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu opreme i cijevi
- tipli, vijci, obujmice
- ovjesni i pričvrsni materijal
|  | komplet | 1
6 | Građevinska pripomoć na otvaranju podova, izradi podnih i zidnih utora, te za prodore zidova.
|  | komplet | 1
7 | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište i postavljanje na mjesto ugradnje, te odvoz preostalog s gradilišta-BEZ UPOTREBE AUTO DIZALICE.
|  | komplet | 1
8 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta.
|  | komplet | 1
B. | VODOVOD I KANALIAZACIJA UKUPNO:

## sanitarije
VODOVOD I KANALIZACIJA |  | JED. | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
C. SANITARNI PREDMETI
1. | Dobava i montaža WC školjke sa zidnim odvodom iz keramike I klase sa drvenom sjedaćom daskom i poklopcem, nisko montažnim bešumnim vodokotlićem sa isplavnom garniturom plastična isplavna cijev, kutni kromirani ventili za vodu sa armiranim priključkom cijevi na vodu sa holender maticom R 15 mm. Boju sanitarije i dizajn određujem projektant unutarnjeg uređenja objekta ili investitor SVE PREMA POSTOJEĆEM
|  | kom | 5
2. | Dobava i montaža zidnog umivaonika sa ukrasnom maskom iz domaće keramike sa stojećom jednoručnom miješalicom za toplu i hladnu vodu, kromirani sifon sa čepom na podizanje, ventili R15 mm sa ukrasnim rozetama i priključne armirane cijevi sa holender maticama te odvodna kromirana cijev od 32 mm. Veličinu, boju sanitarije i dizajn određuje Investitor ili Projektant unutarnjeg uređenja. SVE PREMA POSTOJEĆEM
|  | kom | 4
3. | Pisoar iz prvoklasne keramike, u kompletu sa priključkom za hladnu vodu te odvodnju, isplavnom garniturom sa zapornim ventilom R 1/2" upravljanim sa foto ćelijom sa vlastitim baterijskim napajanjem, te sav pomoćni, brtveni i montažni materijal.Dimenzije, boju sanitarije i dizajn određuje projektant unutarnjeg uređenja ili investitor.
| - SVE PREMA POSTOJEĆEM | kom | 2
3. | Tuš-kada iz plastičnih masa kao proizvod "Aquaestil" ili jednakovrijedna, dimenzija 90×90 cm, sa zidnom miješalicom za toplu i hladnu vodu kao proizvod "Grohe" ili jednakovrijedan , telefon tušem, plastični sifon za kadu sa čepom na podizanje, sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom. Dimenziju, boju sanitarija i dizajn određuje Investitor ili Projektant unutarnjeg uređenja.
|  | kom | 1
4. | Jednokoritni sudoper kao proizvod "PYRAMIS" ili jednakovrijedan , u kompletu sa stojećom miješalicom za toplu i hladnu vodu kao proizvod "Grohe" ili jednakovrijedan , plastični sifon sa čepom i priključkom za odvod perilice posuđa, odvodnom cijevi. Kromirani ventili NO15 za spoj mješalice na instalaciju vode s ukrasnim rozetama. Dimenzije i dizajn sudopera određuje projektant unutarnjeg uređenja ili Investitor. |  | .
|  | kom | 1
5. | Slavina R20 mm sa ukrasnom rozetom za vodovodni priključak vrtnog crijeva.
|  | kom | 1
6. | Ogledalo 80×60 cm, sa svim potrebnim ovjesnim materijalom, veličina i dizajn po izboru projektanta unutarnjeg uređenja ili investitora.
|  | kom | 4
7. | Etažer kao proizvod "INKER" tip SARA ili jednakovrijedan sa poniklanim konzolama, uključivo vijci te sav potreban pričvrsni i ovjesni materijal, po izboru projektanta unutarnjeg uređenja ili investitora.
|  | kom | 4
8. | Držač za sapun uključivo tipli i vijci, po izboru projektanta unutarnjeg uređenja ili investitora.
|  | kom | 4
9. | Kromirani držač za rolo papir sa svim potrebnim ovjesnim materijalom, po izboru projektanta unutarnjeg uređenja ili investitora.
|  | kom | 4
10. | Transport materijala, opreme i sanitarnih predmeta na gradilište.
|  | komplet | 1
11. | Sitni potrošni spojni, montažni i brtveni materijalom.
|  | komplet | 1
12. | Montaža opreme i sanitarnih predmeta do pune pogonske gotovosti uključivo s probnim radom.
|  | komplet | 1
C. | SANITARNI PREDMETI

## rekap
VODOVOD I KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
A. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
B. | VODOVOD I KANALIAZACIJA UKUPNO:
C. | SANITARNI PREDMETI
UKUPNO:
NAPOMENA:
Prije davanja ponude za izvedbu predmetne građevine izvođač je dužan:
Transport materijala i opreme na gradilište
a) proučiti projektnu dokumentaciju
b) pregledati trasu instalacija grijanja, rashlađivanja, ventilacije, klimatizacije te smještaja opreme
c) prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se objekt graditi
d) prikupiti podatke o tipskim rješenjima i materijalima kojeg koristi krajnji korisnik
e) sve demontažne radove obavezno dogovoriti sa investitorom
f) izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe
Projektant:
Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva