## 1. PO Dugopolje
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 1. PO DUGOPOLJE | PO OGULIN | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
11 | Sustav video nadzora
111 | Oprema
11101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
11104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
11105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
11106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
11107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 24 priključka slijedećih karakteristika: • 24x Ethernet 10/100 PoE priključka, RJ-45 • 2x Gigabit Ethernet SFP priključka • memorija: minimalno 128 MB Flash memorija, 512 MB DRAM • interno preklapanje: 108 Gbps • prosljeđivanje 64-byte paketa: 95.2 Mpps • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security(IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC • snaga: najviše 370 W. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" prespojnog panela s dvostrukim konektorima za spajanje svjetlovodnih MM kabela, 12 priključka, visine 1 HU. Komplet sa splice kazetom, pigtail-ovima i štitnikom zavara. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje svjetlovodnih prespojnih (patch) MM kabela sa dvije niti (dupleks) 50/125 µm, dužine 2m, s SC konektorima. | --- | --- | kom | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11111 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
11112 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
11114 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • splice kazeta sa 4x MM pigtail (SC konektor) • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11115 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
11116 | Dobava, isporuka i montaža industrijskog mrežnog preklopnika sljedećih tehničkih karatkeristika: • priključci: 4x 10/100 BaseTX (RJ-45), 1x100BaseFX (MM SC) • zaštita od "broadcast storm" zagušenja • podrška za LAN standarde IEEE 802.3 CSMA/CD; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) 100BaseTX i 100BaseFX; IEEE 802.3x Flow Control • napajanje: 12-48 VDC • nazivna snaga: max. 5 W • radna temperatura: od -10 do 60 °C • montaža na DIN montažni profil. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11117 | Dobava, isporuka i montaža industrijskog pretvornika medija sljedećih tehničkih karatkeristika: • priključci: 1x 10/100 BaseTX (RJ-45), 1x100BaseFX (MM SC) • zaštita od "broadcast storm" zagušenja, • podrška za LAN standarde IEEE 802.3 CSMA/CD; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) 100BaseTX i 100BaseFX; IEEE 802.3x Flow Control • napajanje: 12-48 VDC • nazivna snaga: max. 5 W • radna temperatura: od -10 do 60°C • montaža na DIN montažni profil. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za pretvornike prijenosnog medija/industrijske preklopnike slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 5 A • LED indikacija • montaža na DIN montažni profil • montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11119 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11120 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
11120 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
11120 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
11120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
11120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11120 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
11120 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
11121 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11121 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11121 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
11121 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 6 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11121 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 6 A, B krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,03 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11121 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11121 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11121 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11121 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
11122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
11123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
112 | Instalacije
11201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 250 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
11202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x2,5 mm² |  |  | m | 75 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 75 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
11203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
11204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 200 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
11205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
11206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
11207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
11208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
11209 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za vanjsko polaganje |  |  | m | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 300 | 450 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
11210 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje svjetlovodnog višemodnog kabela s četiri niti (4x 50/125 μm), za vanjsko polaganje sa zaštitom od glodavaca. | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11211 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
11212 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
11213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
11214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
11215 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
11216 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
11217 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11218 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11219 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
113 | Usluga
11301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
11302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11307 | Izrada spoja svjetlovodnih niti metodom varenja (fusion splice). | --- | --- | kom | 8 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11308 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11309 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11310 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (svjetlovod). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima izmjerenih vrijednosti prigušenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
12 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
121 | Oprema
12101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
12104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
12106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
12107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 15 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
12108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
12110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
12111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
12115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
12119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
12120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
12123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
122 | Instalacije
12201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
12202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 250 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
12203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
12204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
12205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
12206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
12207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
12208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0
12209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
123 | Usluga
12301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
13 | Zajedničke usluge
131 | Opće usluge
13101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
13102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
13103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
132 | Građevinske usluge
13201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 117 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
13202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 107 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
13203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
13204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 260 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
13205 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 3 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
13206 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13207 | Priprema postojećeg rasvjetnog stupa prije montaže kamera: • izrada proboja na stupu • dobava i ugradnja uvodnica • dobava i polaganje metalne kanalice za polaganje instalacije po temelju stupa • dobava i uvlačenje cijevi za provlačenje instalacije kroz tijelo stupa. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13208 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13209 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13210 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 2. PO Stankovci
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 2. PO STANKOVCI | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
21 | Sustav video nadzora
211 | Oprema
21101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 7 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
21104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 6 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
21105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 6 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
21106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 6 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
21107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje pokretne mrežne kamere u dome kućištu sa integriranom IC rasvjetom slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor • rezolucija 1280×720 • zum: optički 30x; digitalni 12x • varifokalni objektiv: 5-120 mm • osjetljivost: kolor: <0,3 lx; BW: <0,0015 lx • SNR: >50 dB • IC 850 nm + vidljive (6700 K) LED diode sa mogućnosti odabira načina osvjetljenja • detekcija objekata do 150 m koristeći IC rasvjetu • ugrađena videoanalitika sa mogućnošću automatskog klasificiranja objekata (osoba, automobil, motocikl) • mogućnost podešavanja virtualnih alarmnih zona te automatskog praćenja objekata • brzina okreta: do 120°/s • rotacija: 360° kontinuirano • broj preset pozicija: 256 • broj tura: 4 • kamera u vanjskom dome kućištu, IP68, s ugrađenim brisačem stakla • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • potrošnja do 40 W (do 70 W sa uključenom rasvjetom) • uključen vlastiti napajač. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 12 priključaka slijedećih tehničkih karakteristika: • 12x Ethernet PoE 10/100 priključka, RJ-45 • 2x dvostruka Gigabit Ethernet priključka (RJ-45 ili SFP) • memorija: minimalno 64 MB Flash memorija, 128 MB DRAM • interno preklapanje: 10 Gbps • prosljeđivanje 64 bit paketa: 4.8 Mpps • broj podržanih VLAN-ova: 255 • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security (IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21109 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" prespojnog panela s dvostrukim konektorima za spajanje svjetlovodnih MM kabela, 12 priključka, visine 1 HU. Komplet sa splice kazetom, pigtail-ovima i štitnikom zavara. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje svjetlovodnih prespojnih (patch) MM kabela sa dvije niti (dupleks) 50/125 µm, dužine 2m, s SC konektorima. | --- | --- | kom | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21112 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
21113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 16 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
21115 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • splice kazeta sa 4x MM pigtail (SC konektor) • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21116 | Dobava, isporuka i montaža industrijskog mrežnog preklopnika sljedećih tehničkih karatkeristika: • priključci: 4x 10/100 BaseTX (RJ-45), 1x100BaseFX (MM SC) • zaštita od "broadcast storm" zagušenja • podrška za LAN standarde IEEE 802.3 CSMA/CD; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) 100BaseTX i 100BaseFX; IEEE 802.3x Flow Control • napajanje: 12-48 VDC • nazivna snaga: max. 5 W • radna temperatura: od -10 do 60 °C • montaža na DIN montažni profil. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21117 | Dobava, isporuka i montaža industrijskog pretvornika medija sljedećih tehničkih karatkeristika: • priključci: 1x 10/100 BaseTX (RJ-45), 1x100BaseFX (MM SC) • zaštita od "broadcast storm" zagušenja, • podrška za LAN standarde IEEE 802.3 CSMA/CD; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) 100BaseTX i 100BaseFX; IEEE 802.3x Flow Control • napajanje: 12-48 VDC • nazivna snaga: max. 5 W • radna temperatura: od -10 do 60°C • montaža na DIN montažni profil. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za pretvornike prijenosnog medija/industrijske preklopnike slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 5 A • LED indikacija • montaža na DIN montažni profil • montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21119 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21120 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
21120 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
21120 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
21120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
21120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21120 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
21120 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
21121 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21121 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21121 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
21121 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 6 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21121 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 6 A, B krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,03 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21121 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21121 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21121 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21121 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
21122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
212 | Instalacije
21201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 300 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
21202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 15 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
21203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 250 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
21204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
21205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
21206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
21207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 350 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
21208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje svjetlovodnog višemodnog kabela s četiri niti (4x 50/125 μm), za vanjsko polaganje sa zaštitom od glodavaca. | --- | --- | m | 300 |  | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21209 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
21210 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
21211 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
21212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
21213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
21214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
21215 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21216 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21217 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
213 | Usluga
21301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 6 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
21302 | Podešavanje preset pozicija i tura pokretne kamere. Integracija okretne kamere sa sustavom perimetarske zaštite na način da se u slučaju alarma kamera okrene prema mjestu nastanka alarma. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21303 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21304 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21305 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21306 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21307 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21308 | Izrada spoja svjetlovodnih niti metodom varenja (fusion splice). | --- | --- | kom | 8 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21309 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21310 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21311 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (svjetlovod). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima izmjerenih vrijednosti prigušenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
22 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
221 | Oprema
22101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
22104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
22106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
22107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 13 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
22108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
22109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
22110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
22111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 800 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
22115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22118 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje poveznog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za spajanje dva segmenta senzorskog kabela • radna temperatura najmanje unutar: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
22120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
22121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
22124 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
222 | Instalacije
22201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
22202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 320 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
22203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
22204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
22205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 250 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
22206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
22207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
22208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
22209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
223 | Usluga
22301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
22302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
23 | Zajedničke usluge
231 | Opće usluge
23101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
23102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
23103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
232 | Građevinske usluge
23201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 400 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
23202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 270 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
23203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 16 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
23204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi PEHD Ø50 mm. | --- | --- | m | 1200 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0
23205 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
23206 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø110 mm. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23207 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 8 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
23208 | Dobava i montaža stupa za kamere (visine h = 6 m). Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 70x70x90 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23209 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,4 m) za montažu vanjskog detektora pokreta. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23210 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
23211 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
23212 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
23213 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 3. PO Ogulin
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 3. PO OGULIN | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
31 | Sustav video nadzora
311 | Oprema
31101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
31104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
31105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
31106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
31107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 24 priključka slijedećih karakteristika: • 24x Ethernet 10/100 PoE priključka, RJ-45 • 2x Gigabit Ethernet SFP priključka • memorija: minimalno 128 MB Flash memorija, 512 MB DRAM • interno preklapanje: 108 Gbps • prosljeđivanje 64-byte paketa: 95.2 Mpps • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security(IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC • snaga: najviše 370 W. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
31108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31109 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
31110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 20 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
31112 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31113 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
31113 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
31113 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
31113 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
31113 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31113 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
31113 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
31114 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
31114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 6 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31114 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 6 A, B krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,03 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31114 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31114 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31114 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31114 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
31115 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
31116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
312 | Instalacije
31201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 125 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
31202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 400 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
31203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
31204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
31205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
31206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 450 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
31207 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
31208 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
31209 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
31210 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
31211 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
31212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
31213 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31214 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31215 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
313 | Usluga
31301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
31302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31307 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31308 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
31309 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (svjetlovod). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima izmjerenih vrijednosti prigušenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
32 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
321 | Oprema
32101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
32104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
32106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
32107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 13 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
32108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
32109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
32110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
32111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 800 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
32115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32118 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje poveznog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za spajanje dva segmenta senzorskog kabela • radna temperatura najmanje unutar: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
32120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
32121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
32124 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
322 | Instalacije
32201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
32202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 350 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
32203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
32204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
32205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
32206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
32207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
32208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
32209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
323 | Usluga
32301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
32302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
33 | Zajedničke usluge
331 | Opće usluge
33101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
33102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
33103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
332 | Građevinske usluge
33201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 110 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
33202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 95 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
33203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 17 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
33204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
33205 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø110 mm. | --- | --- | m | 150 |  | 0 | 0 | 30 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33206 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
33207 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
33208 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
33209 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
33210 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 4. PO Rijeka
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 4. PO RIJEKA | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
41 | Sustav video nadzora
411 | Oprema
41101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
41104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
41105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
41106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
41107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 24 priključka slijedećih karakteristika: • 24x Ethernet 10/100 PoE priključka, RJ-45 • 2x Gigabit Ethernet SFP priključka • memorija: minimalno 128 MB Flash memorija, 512 MB DRAM • interno preklapanje: 108 Gbps • prosljeđivanje 64-byte paketa: 95.2 Mpps • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security(IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC • snaga: najviše 370 W. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
41108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41109 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
41110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
41112 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
41113 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41114 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
41114 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
41114 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
41114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
41114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41114 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
41114 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
41115 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41115 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
41115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 6 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41115 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 6 A, B krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,03 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41115 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41115 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41115 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41115 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
41116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
41117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
412 | Instalacije
41201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 300 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
41202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 10 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
41203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 350 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
41204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
41205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
41206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
41207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
41208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za vanjsko polaganje |  |  | m | 220 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 300 | 450 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
41209 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
41210 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
41211 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
41212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
41213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
41214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
41215 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41216 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41217 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
413 | Usluga
41301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
41302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41307 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41308 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
41309 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (svjetlovod). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima izmjerenih vrijednosti prigušenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
42 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
421 | Oprema
42101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
42104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
42106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
42107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 15 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
42108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
42109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
42110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
42111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
42115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
42119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
42120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
42123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
422 | Instalacije
42201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
42202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 350 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
42203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
42204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
42205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 180 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
42206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
42207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
42208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
42209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
423 | Usluga
42301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
42302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
43 | Zajedničke usluge
431 | Opće usluge
43101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
43102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
43103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
432 | Građevinske usluge
43201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 105 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
43202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 95 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
43203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
43204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 160 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
43205 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø110 mm. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43206 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 3 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
43207 | Dobava i montaža stupa za kamere (visine h = 4 m). Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 70x70x90 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
43208 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
43209 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
43210 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
43211 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 5. PO Ivanić Grad
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 5. PO IVANIĆ GRAD | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
51 | Sustav video nadzora
511 | Oprema
51101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 8 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 4x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mogućnost zamjene diska bez gašenja uređaja HOT SWAP • mrežni priključak: 2x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • prilagođen za ugradnju u 19" rack ormar • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 32 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
51103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 22 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
51104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 21 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
51105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 21 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
51106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 21 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
51107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje pokretne mrežne kamere u dome kućištu sa integriranom IC rasvjetom slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor • rezolucija 1280×720 • zum: optički 30x; digitalni 12x • varifokalni objektiv: 5-120 mm • osjetljivost: kolor: <0,3 lx; BW: <0,0015 lx • SNR: >50 dB • IC 850 nm + vidljive (6700 K) LED diode sa mogućnosti odabira načina osvjetljenja • detekcija objekata do 150 m koristeći IC rasvjetu • ugrađena videoanalitika sa mogućnošću automatskog klasificiranja objekata (osoba, automobil, motocikl) • mogućnost podešavanja virtualnih alarmnih zona te automatskog praćenja objekata • brzina okreta: do 120°/s • rotacija: 360° kontinuirano • broj preset pozicija: 256 • broj tura: 4 • kamera u vanjskom dome kućištu, IP68, s ugrađenim brisačem stakla • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • potrošnja do 40 W (do 70 W sa uključenom rasvjetom) • uključen vlastiti napajač. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 12 priključaka slijedećih tehničkih karakteristika: • 12x Ethernet PoE 10/100 priključka, RJ-45 • 2x dvostruka Gigabit Ethernet priključka (RJ-45 ili SFP) • memorija: minimalno 64 MB Flash memorija, 128 MB DRAM • interno preklapanje: 10 Gbps • prosljeđivanje 64 bit paketa: 4.8 Mpps • broj podržanih VLAN-ova: 255 • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security (IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
51109 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
51110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" prespojnog panela s dvostrukim konektorima za spajanje svjetlovodnih MM kabela, 12 priključka, visine 1 HU. Komplet sa splice kazetom, pigtail-ovima i štitnikom zavara. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje svjetlovodnih prespojnih (patch) MM kabela sa dvije niti (dupleks) 50/125 µm, dužine 2m, s SC konektorima. | --- | --- | kom | 8 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51112 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 4 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
51113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 48 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
51115 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • splice kazeta sa 4x MM pigtail (SC konektor) • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51116 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
51117 | Dobava, isporuka i montaža industrijskog mrežnog preklopnika sljedećih tehničkih karatkeristika: • priključci: 4x 10/100 BaseTX (RJ-45), 1x100BaseFX (MM SC) • zaštita od "broadcast storm" zagušenja • podrška za LAN standarde IEEE 802.3 CSMA/CD; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) 100BaseTX i 100BaseFX; IEEE 802.3x Flow Control • napajanje: 12-48 VDC • nazivna snaga: max. 5 W • radna temperatura: od -10 do 60 °C • montaža na DIN montažni profil. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51118 | Dobava, isporuka i montaža industrijskog pretvornika medija sljedećih tehničkih karatkeristika: • priključci: 1x 10/100 BaseTX (RJ-45), 1x100BaseFX (MM SC) • zaštita od "broadcast storm" zagušenja, • podrška za LAN standarde IEEE 802.3 CSMA/CD; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) 100BaseTX i 100BaseFX; IEEE 802.3x Flow Control • napajanje: 12-48 VDC • nazivna snaga: max. 5 W • radna temperatura: od -10 do 60°C • montaža na DIN montažni profil. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za pretvornike prijenosnog medija/industrijske preklopnike slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 5 A • LED indikacija • montaža na DIN montažni profil • montažni pribor. |  |  | kom | 4 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51120 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
51121 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 3 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • snaga: 3000 VA / 2700 W, • ulazni napon: 230 VAC, • izlazni napon: 230 VAC, • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći, • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51122 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
51122 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
51122 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
51122 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51122 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51122 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
51122 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
51123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 5 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
51124 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
512 | Instalacije
51201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 400 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
51202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x2,5 mm² |  |  | m | 1200 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 75 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
51203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 50 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
51204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 720 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
51205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
51206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
51207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
51208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 550 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
51209 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za vanjsko polaganje |  |  | m | 1250 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 300 | 450 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
51210 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje svjetlovodnog višemodnog kabela s četiri niti (4x 50/125 μm), za vanjsko polaganje sa zaštitom od glodavaca. | --- | --- | m | 800 |  | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51211 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
51212 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
51213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
51214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
51215 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 60 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
51216 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 15 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
51217 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51218 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51219 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 5 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
513 | Usluga
51301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 21 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
51302 | Podešavanje preset pozicija i tura pokretne kamere. Integracija okretne kamere sa sustavom perimetarske zaštite na način da se u slučaju alarma kamera okrene prema mjestu nastanka alarma. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51303 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
51304 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
51305 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
51306 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51307 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
51308 | Izrada spoja svjetlovodnih niti metodom varenja (fusion splice). | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51309 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51310 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
51311 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (svjetlovod). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima izmjerenih vrijednosti prigušenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
52 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
521 | Oprema
52101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale proširive do 264 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 264), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 2 • broj pristupnih šifri: 1000 • broj particija: 32 • memorija događaja: 1500 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište, transformator i preklopno napajanje, bravica i tamper. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
52104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
52106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
52107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 50 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
52108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
52109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
52110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
52111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 800 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
52115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52118 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje poveznog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za spajanje dva segmenta senzorskog kabela • radna temperatura najmanje unutar: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
52120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
52121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
52124 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
522 | Instalacije
52201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
52202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 1200 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
52203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 5000 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
52204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
52205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 150 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
52206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
52207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
52208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 60 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
52209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 8 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
523 | Usluga
52301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
52302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
52305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
53 | Zajedničke usluge
531 | Opće usluge
53101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
53102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
53103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
532 | Građevinske usluge
53201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 360 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
53202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 340 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
53203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 23 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
53204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi PEHD Ø50 mm. | --- | --- | m | 1100 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0
53205 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 180 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
53206 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 7 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
53207 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
53208 | Priprema postojećeg rasvjetnog stupa prije montaže kamera: • izrada proboja na stupu • dobava i ugradnja uvodnica • dobava i polaganje metalne kanalice za polaganje instalacije po temelju stupa • dobava i uvlačenje cijevi za provlačenje instalacije kroz tijelo stupa. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
53209 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
53210 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
53211 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 6. PO Slavonski brod
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 6. PO SLAVONSKI BROD | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
61 | Sustav video nadzora
611 | Oprema
61101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
61104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
61105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
61106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
61107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 24 priključka slijedećih karakteristika: • 24x Ethernet 10/100 PoE priključka, RJ-45 • 2x Gigabit Ethernet SFP priključka • memorija: minimalno 128 MB Flash memorija, 512 MB DRAM • interno preklapanje: 108 Gbps • prosljeđivanje 64-byte paketa: 95.2 Mpps • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security(IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC • snaga: najviše 370 W. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
61108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61109 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
61110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
61112 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
61113 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61114 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
61114 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
61114 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
61114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
61114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61114 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
61114 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
61115 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61115 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
61115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 6 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61115 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 6 A, B krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,03 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61115 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61115 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61115 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61115 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
61116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
61117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
612 | Instalacije
61201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 50 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
61202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x2,5 mm² |  |  | m | 100 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 75 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
61203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
61204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 400 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
61205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
61206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
61207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
61208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
61209 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za vanjsko polaganje |  |  | m | 300 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 300 | 450 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
61210 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
61211 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
61212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
61213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
61214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
61215 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
61216 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61217 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61218 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
613 | Usluga
61301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
61302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
61307 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
61308 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
62 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
621 | Oprema
62101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
62104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
62106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
62107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 15 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
62108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
62109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
62110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
62111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 250 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
62115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
62119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
62120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
62123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
622 | Instalacije
62201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
62202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
62203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1000 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
62204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
62205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 120 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
62206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
62207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
62208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
62209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
623 | Usluga
62301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
62302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
63 | Zajedničke usluge
631 | Opće usluge
63101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
63102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
63103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
632 | Građevinske usluge
63201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 35 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
63202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 35 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
63203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 2.5 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
63204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 70 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
63205 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
63206 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
63207 | Priprema postojećeg rasvjetnog stupa prije montaže kamera: • izrada proboja na stupu • dobava i ugradnja uvodnica • dobava i polaganje metalne kanalice za polaganje instalacije po temelju stupa • dobava i uvlačenje cijevi za provlačenje instalacije kroz tijelo stupa. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
63208 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
63209 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
63210 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 7. PO Donji Miholjac
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 7. PO DONJI MIHOLJAC | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
71 | Sustav video nadzora
711 | Oprema
71101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
71104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
71105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
71106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
71107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 12 priključaka slijedećih tehničkih karakteristika: • 12x Ethernet PoE 10/100 priključka, RJ-45 • 2x dvostruka Gigabit Ethernet priključka (RJ-45 ili SFP) • memorija: minimalno 64 MB Flash memorija, 128 MB DRAM • interno preklapanje: 10 Gbps • prosljeđivanje 64 bit paketa: 4.8 Mpps • broj podržanih VLAN-ova: 255 • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security (IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71109 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
71110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
71112 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
71113 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71114 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
71114 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
71114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
71114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
71114 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71114 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
71114 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
71115 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
71116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
712 | Instalacije
71201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 400 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
71202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 50 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
71203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 250 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
71204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
71205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
71206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
71207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 250 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
71208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za vanjsko polaganje |  |  | m | 450 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 300 | 450 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
71209 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
71210 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
71211 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
71212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
71213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
71214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 15 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
71215 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71216 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71217 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
713 | Usluga
71301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
71302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71307 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71308 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
71309 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (svjetlovod). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima izmjerenih vrijednosti prigušenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
72 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
721 | Oprema
72101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
72103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
72105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
72106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
72107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
72108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
72109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
72110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72111 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72112 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
72114 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72115 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
72118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
72119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
72122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
722 | Instalacije
72201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
72202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 150 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
72203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1000 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
72204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
72205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 150 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
72206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
72207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
72208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
72209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
723 | Usluga
72301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
72302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
72305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
73 | Zajedničke usluge
731 | Opće usluge
73101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
73102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
73103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
732 | Građevinske usluge
73201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 160 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
73202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 140 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
73203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
73204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi PEHD Ø50 mm. | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0
73205 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 250 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
73206 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 4 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
73207 | Dobava i montaža stupa za kamere (visine h = 4 m). Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 70x70x90 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
73208 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
73209 | Priprema postojećeg rasvjetnog stupa prije montaže kamera: • izrada proboja na stupu • dobava i ugradnja uvodnica • dobava i polaganje metalne kanalice za polaganje instalacije po temelju stupa • dobava i uvlačenje cijevi za provlačenje instalacije kroz tijelo stupa. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
73210 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
73211 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
73212 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 8. PO Vodnjan
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 8. PO VODNJAN | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
81 | Sustav video nadzora
811 | Oprema
81101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
81104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
81105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
81106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
81107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 24 priključka slijedećih karakteristika: • 24x Ethernet 10/100 PoE priključka, RJ-45 • 2x Gigabit Ethernet SFP priključka • memorija: minimalno 128 MB Flash memorija, 512 MB DRAM • interno preklapanje: 108 Gbps • prosljeđivanje 64-byte paketa: 95.2 Mpps • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security(IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC • snaga: najviše 370 W. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
81108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" prespojnog panela s dvostrukim konektorima za spajanje svjetlovodnih MM kabela, 12 priključka, visine 1 HU. Komplet sa splice kazetom, pigtail-ovima i štitnikom zavara. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje svjetlovodnih prespojnih (patch) MM kabela sa dvije niti (dupleks) 50/125 µm, dužine 2m, s SC konektorima. | --- | --- | kom | 4 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
81111 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
81112 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
81114 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • splice kazeta sa 4x MM pigtail (SC konektor) • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81115 | Dobava, isporuka i montaža industrijskog mrežnog preklopnika sljedećih tehničkih karatkeristika: • priključci: 4x 10/100 BaseTX (RJ-45), 1x100BaseFX (MM SC) • zaštita od "broadcast storm" zagušenja • podrška za LAN standarde IEEE 802.3 CSMA/CD; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) 100BaseTX i 100BaseFX; IEEE 802.3x Flow Control • napajanje: 12-48 VDC • nazivna snaga: max. 5 W • radna temperatura: od -10 do 60 °C • montaža na DIN montažni profil. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81116 | Dobava, isporuka i montaža industrijskog pretvornika medija sljedećih tehničkih karatkeristika: • priključci: 1x 10/100 BaseTX (RJ-45), 1x100BaseFX (MM SC) • zaštita od "broadcast storm" zagušenja, • podrška za LAN standarde IEEE 802.3 CSMA/CD; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) 100BaseTX i 100BaseFX; IEEE 802.3x Flow Control • napajanje: 12-48 VDC • nazivna snaga: max. 5 W • radna temperatura: od -10 do 60°C • montaža na DIN montažni profil. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za pretvornike prijenosnog medija/industrijske preklopnike slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 5 A • LED indikacija • montaža na DIN montažni profil • montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81118 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81119 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
81119 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
81119 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
81119 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
81119 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81119 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
81119 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
81120 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81120 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
81120 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 6 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81120 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 6 A, B krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,03 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81120 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81120 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81120 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81120 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
81121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
81122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
812 | Instalacije
81201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 300 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
81202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x2,5 mm² |  |  | m | 75 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 75 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
81203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
81204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 300 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
81205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
81206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
81207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
81208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 300 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
81209 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje svjetlovodnog višemodnog kabela s četiri niti (4x 50/125 μm), za vanjsko polaganje sa zaštitom od glodavaca. | --- | --- | m | 250 |  | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81210 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
81211 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
81212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
81213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
81214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
81215 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
81216 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81217 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81218 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
813 | Usluga
81301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 11 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
81302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
81307 | Izrada spoja svjetlovodnih niti metodom varenja (fusion splice). | --- | --- | kom | 8 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81308 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81309 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
81310 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (svjetlovod). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima izmjerenih vrijednosti prigušenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
82 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
821 | Oprema
82101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
82104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
82106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
82107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 15 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
82108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
82109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
82110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
82111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 800 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
82115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82118 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje poveznog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za spajanje dva segmenta senzorskog kabela • radna temperatura najmanje unutar: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
82120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
82121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
82124 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
822 | Instalacije
82201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
82202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
82203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1000 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
82204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
82205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 120 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
82206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
82207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
82208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
82209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
823 | Usluga
82301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
82302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
82305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
83 | Zajedničke usluge
831 | Opće usluge
83101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
83102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
83103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
832 | Građevinske usluge
83201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 170 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
83202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 160 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
83203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
83204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 320 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
83205 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 3 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
83206 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
83207 | Priprema postojećeg rasvjetnog stupa prije montaže kamera: • izrada proboja na stupu • dobava i ugradnja uvodnica • dobava i polaganje metalne kanalice za polaganje instalacije po temelju stupa • dobava i uvlačenje cijevi za provlačenje instalacije kroz tijelo stupa. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
83208 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
83209 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
83210 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 9. PO Lučko
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 9. PO LUČKO | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
91 | Sustav video nadzora
911 | Oprema
91101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 7 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
91104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 7 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
91105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 7 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
91106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 7 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
91107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 12 priključaka slijedećih tehničkih karakteristika: • 12x Ethernet PoE 10/100 priključka, RJ-45 • 2x dvostruka Gigabit Ethernet priključka (RJ-45 ili SFP) • memorija: minimalno 64 MB Flash memorija, 128 MB DRAM • interno preklapanje: 10 Gbps • prosljeđivanje 64 bit paketa: 4.8 Mpps • broj podržanih VLAN-ova: 255 • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security (IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91109 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
91110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
91112 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
91113 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91114 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
91114 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
91114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
91114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
91114 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91114 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
91114 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
91115 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
91116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
912 | Instalacije
91201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 400 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
91202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 40 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
91203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 130 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
91204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
91205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
91206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
91207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 200 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
91208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za vanjsko polaganje |  |  | m | 400 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 300 | 450 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
91209 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
91210 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
91211 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
91212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
91213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
91214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 15 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
91215 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91216 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91217 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
913 | Usluga
91301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 7 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
91302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91307 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
91308 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
92 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
921 | Oprema
92101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
92102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
92103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
92104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
92105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
92106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 9 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
92107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
92108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
92109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
92110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
92111 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
92112 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
922 | Instalacije
92201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
92202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
92203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1300 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
92204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
92205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
92206 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
92207 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
92208 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
923 | Usluga
92301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
92302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
92303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
92304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
92305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
93 | Zajedničke usluge
931 | Opće usluge
93101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
93102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
93103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
932 | Građevinske usluge
93201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 165 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
93202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 115 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
93203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
93204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi PEHD Ø50 mm. | --- | --- | m | 250 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0
93205 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 150 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
93206 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 3 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
93207 | Dobava i montaža stupa za kamere (visine h = 4 m). Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 70x70x90 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93208 | Priprema postojećeg rasvjetnog stupa prije montaže kamera: • izrada proboja na stupu • dobava i ugradnja uvodnica • dobava i polaganje metalne kanalice za polaganje instalacije po temelju stupa • dobava i uvlačenje cijevi za provlačenje instalacije kroz tijelo stupa. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
93209 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
93210 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
93211 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 10. PO Đurđevac
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 10. PO ĐURĐEVAC | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
101 | Sustav video nadzora
1011 | Oprema
101101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 9 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
101104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 9 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
101105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 9 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
101106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 9 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
101107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 12 priključaka slijedećih tehničkih karakteristika: • 12x Ethernet PoE 10/100 priključka, RJ-45 • 2x dvostruka Gigabit Ethernet priključka (RJ-45 ili SFP) • memorija: minimalno 64 MB Flash memorija, 128 MB DRAM • interno preklapanje: 10 Gbps • prosljeđivanje 64 bit paketa: 4.8 Mpps • broj podržanih VLAN-ova: 255 • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security (IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" prespojnog panela s dvostrukim konektorima za spajanje svjetlovodnih MM kabela, 12 priključka, visine 1 HU. Komplet sa splice kazetom, pigtail-ovima i štitnikom zavara. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101110 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
101111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101112 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
101113 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
101114 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101115 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
101115 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
101115 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
101115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
101115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101115 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
101115 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
101116 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101116 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101116 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
101116 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 6 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101116 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 6 A, B krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,03 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101116 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101116 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101116 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101116 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
101117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
101118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
1012 | Instalacije
101201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 350 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
101202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x2,5 mm² |  |  | m | 150 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 75 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
101203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 30 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
101204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 225 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
101205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
101206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
101207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
101208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 300 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
101209 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za vanjsko polaganje |  |  | m | 300 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 300 | 450 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
101210 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
101211 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
101212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
101213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
101214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
101215 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 15 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
101216 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101217 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101218 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
1013 | Usluga
101301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 9 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
101302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
101307 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
101308 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
102 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
1021 | Oprema
102101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 4 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
102104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
102106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
102107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 17 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
102108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
102109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
102110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
102111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
102115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
102119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
102120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
102123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
1022 | Instalacije
102201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
102202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 300 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
102203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
102204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
102205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
102206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
102207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
102208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
102209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
1023 | Usluga
102301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
102302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
103 | Zajedničke usluge
1031 | Opće usluge
103101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
103102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
103103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
1032 | Građevinske usluge
103201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
103202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 90 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
103203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
103204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi PEHD Ø50 mm. | --- | --- | m | 300 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0
103205 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
103206 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 3 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
103207 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
103208 | Priprema postojećeg rasvjetnog stupa prije montaže kamera: • izrada proboja na stupu • dobava i ugradnja uvodnica • dobava i polaganje metalne kanalice za polaganje instalacije po temelju stupa • dobava i uvlačenje cijevi za provlačenje instalacije kroz tijelo stupa. | --- | --- | kom | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
103209 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
103210 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
103211 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 11. PO Čakovec
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 11. PO ČAKOVEC | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
111 | Sustav video nadzora
1111 | Oprema
111101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog video snimča sljedećih tehničkih karakteristika: • procesor: četverojezgreni Xeon procesor radnog takta 3.2 GHz • radna memorija: 4 GB, DDR3‑1600 • ugrađeni tvrdi diskovi 2x2 TB, 3.5" SATA • podrška za kreiranje RAID polja • mrežni priključak: 1x1 GbE, RJ-45 • USB priključci: minimalno 2x • predinstalirani operativni sustav Microsoft Windows Server 2012 • predinstalirana glavna upravljačka aplikacija videonadzora • podrška za snimanje do 16 IP kanala • podrška za video formate MJPEG, MPEG-4 i H.264 • podrška za snimanje ONVIF kompatibilnih kamera • video izlaz: 1x VGA • napajanje: 100-240 VAC. Napomena: ponuđeni snimač mora biti kompatibilan sa postojećom centralnom videonadzornom i upravljačkom aplikacijom Plinacro (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111102 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje mrežnog video snimača na Nadzorni centar Kutina. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111103 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
111104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
111105 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
111106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
111107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 12 priključaka slijedećih tehničkih karakteristika: • 12x Ethernet PoE 10/100 priključka, RJ-45 • 2x dvostruka Gigabit Ethernet priključka (RJ-45 ili SFP) • memorija: minimalno 64 MB Flash memorija, 128 MB DRAM • interno preklapanje: 10 Gbps • prosljeđivanje 64 bit paketa: 4.8 Mpps • broj podržanih VLAN-ova: 255 • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security (IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111108 | Dobava, isporuka i ugradnja rack ormara slijedećih tehničkih karakteristika: • samostojeći • tlocrtnih dimenzija (ŠxD): 600x800 mm • visina: 22 HU • staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa • zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje) • elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom) • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje • uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju • 19" izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-izvedbi • 2x6 schuko 230 VAC / 50 Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje opreme • instalacija uzemljenja (komplet kabela i sabirnica za uzemljenje) • fiksni jednostruki okvir za montažu 19" rack opreme, s kompletom elemenata za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16 mm). |  | TRITON | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111109 | Dobava, isporuka i ugradnja 19" kabelske vodilice, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
111110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
111112 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje priključne kutije za vanjsko kamerno mjesto slijedećih tehničkih karakteristika: • razina zaštite: IP66 U kompletu: • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, B krivulje okidanja, • prenaponska zaštita 1P+N, Tip 2, Uc = 255 VAC, In = 20 kA (8/20µs), Up = 1,4 kV, izvedbe sa podnožjem i izmjenjivim uloškom • montažna ploča, redne stezaljke, DIN montažni profil, sabirnica uzemljenja • 2x prespojni kabel FTP Cat.6 (RJ-45, duljine 1 m) • uvodnice kabela u kutiju • spojni i montažni pribor te oprema za montažu kutije na stup. Napomena: priključna kutija mora biti odgovarajućih dimenzija za smještaj sve opreme. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
111113 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje UPS uređaja snage 2 kVA slijedećih tehničkih karakteristika: • nazivna snaga: 2200 VA / 1980 W • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 230 VAC • uključen dodatni baterijski paket za autonomiju: 30 min pri punom opterećenju; 120 min pri nominalnom opterećenju • izvedba: rackmount i samostojeći • najveće vanjske dimenzije UPS sa baterijskim paketom (VxŠxD): 450x175x660 mm • sa svim spojnim priborom, uputama za rukovanje i certifikatima. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111114 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
111114 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
111114 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
111114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
111114 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111114 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
111114 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
111115 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111115 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
111115 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 6 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111115 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 6 A, B krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,03 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111115 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111115 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111115 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111115 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
111116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje tipke za isključenje napajanja u slučaju nužde, NO+NC kontakti, za vanjsku montažu. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
111117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PoE prenaponske zaštite slijedećih tehničkih karakteristika: • dvosmjerna zaštita napajačke i signalizacijske linije • najveći napon na signalizacijskoj liniji: 5 VDC • najveći napon na napajačkoj liniji: 48 VDC • razina zaštite: 20/70 V. |  |  | kom | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
1112 | Instalacije
111201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² |  |  | m | 150 |  | 0 | 250 | 300 | 125 | 300 | 400 | 50 | 400 | 300 | 400 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
111202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x2,5 mm² |  |  | m | 100 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 75 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
111203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G0,75 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
111204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 350 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
111205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
111206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G4 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
111207 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
111208 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
111209 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za vanjsko polaganje |  |  | m | 200 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 300 | 450 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
111210 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
111211 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
111212 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
111213 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
111214 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
111215 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
111216 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111217 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111218 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
1113 | Usluga
111301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 10 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
111302 | Ispitivanje, programiranje parametara rada mrežnog video snimača s unošenjem korisničkih podataka, probni pogon i puštanje u rad sustava videonadzorne zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111303 | Provjera rada komunikacije sustava videonadzorne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111304 | Sinkronizacija vremena sustava s TIME serverom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111305 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111306 | Radovi na rack ormarima tehničke zaštite: • potrebni materijali i radovi za izvedbu uzemljenja, odnosno izjednačenja potencijala • osiguranje napajanja aktivne opreme i ventilacije. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
111307 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111308 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
112 | Sustav protuprovalne i perimetarske zaštite
1121 | Oprema
112101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje protuprovalne centrale sa podrškom do 48 zona slijedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 16 (proširivo do 48), • broj sabirnica: 1 • broj tipkovnica: 8 • broj pristupnih šifri: 98 • broj particija: 8 • memorija događaja: 1000 • mogućnost parcijalnog postavljanja • mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija • mogućnost potpunog upravljanja putem mreže korištenjem centralnog nadzornog softvera • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajač (transformator) i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
112104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licence za spajanje protuprovalne centrale na Nadzorni centar. Napomena: licenca se unosi na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
112106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
112107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 15 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
112108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
112109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje detektora poplave i vlage slijedećih tehničkih karakteristika: • relejni alarmni izlaz 1 A pri 30 VDC • napajanje: 12 VDC • IP40 zaštita. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
112110 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje digitalnog detektora temperature s dvije zone detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s prikazom temperature • postavljanje najniže i najviše dozvoljene temperature • interni temperaturni senzor • pregled memorije događaja • napajanje: 12 VDC. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
112111 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje upravljačke tipkovnice protuprovalnog sustava slijedećih tehničkih karakteristika: • LCD ekran s 2 x 16 alfanumeričkih znakova • 16 tipki • povezivanje na RS-485 sabirnicu • rotirajući prekidač za adresiranje • zaštita tamperom • LED indikacija, kontrola glasnoće zujalice. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112112 | Dobava, montaža i spajanje samonapajajuće vanjske alarmne sirene s bljeskalicom slijedećih tehničkih karakteristika: • kućište otporno na sve vremenske uvjete • zaštita od sabotaže pjenom • zaštita od otvaranja, rezanja i oštećivanja • jačina zvuka: 103 dB (3m). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112113 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije za alarmnu sirenu slijedećih tehničkih karakteristika: • napon / kapacitet: 12 V / 2 Ah • struja punjenja: 0,6 A. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112114 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje senzorskog kabela sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • vanjski omotač: polietilen visoke gustoće, s UV zaštitom, crne boje, • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključene plastične vezice (s UV zaštitom) i sav materijal za montažu kabela na ogradu. |  |  | m | 400 |  | 0 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
112115 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje, parametriranje i kalibriranje procesorskog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • mogućnost priključka 2 senzorska kabela • 6 relejnih i 3 analogna ulaza • 3 relejna izlaza • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112116 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kontrolnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45), • sat realnog vremena, • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112117 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje relejnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • 16 relejnih izlaza • komunikacijska sučelja: 2x RS422, 1x USB-B i 1x TCP/IP (RJ-45) • napajanje: 10,5 do 60 VDC • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112118 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje završnog modula sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • za terminiranje jednog segmenta senzorskog kabela • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
112119 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula prenaponske zaštite sustava perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • zaštita napajačke i podatkovne linije • RFI / EMI zaštita • maksimalna struja udara: 450 A • vrijeme reakcije: 1 ps • radna temperatura: od -40 do 70°C • uključen montažni pribor. |  |  | kom | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
112120 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 48 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 48 VDC • izlazna struja: 3 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112121 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajačkog modula 13,6 V za sustav perimetarske detekcije slijedećih tehničkih karakteristika: • ulazni napon: 230 VAC • izlazni napon: 13,6 VDC • izlazna struja: 2,8 A • radna temperatura: od 0 do 50°C. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112122 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vanjskog detektora pokreta sljedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • domet pokrivanja: min 12x12 m • napajanje: 10-15 VDC • nazivna struja: do 65 mA • stupanj zaštite: IP54 • radna temperatura: od -10 do 50°C • uključen nosač i montažni pribor za montažu za stup/zid. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
112123 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajača za vanjski detektor pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • 230 VAC / 12 VDC • izlazna struja: 1 A • LED indikacija • montaža na DIN šinu • montažni pribor • uključena kutija IP66, sa vratima i bravicom, sa uvodnicama kabela, za smještaj napajača na stup. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
1122 | Instalacije
112201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
112202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 250 | 320 | 350 | 350 | 1200 | 50 | 150 | 200 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
112203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
112204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
112205 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 100 | 250 | 100 | 180 | 150 | 120 | 150 | 120 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0
112206 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
112207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
112208 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
112209 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
1123 | Usluga
112301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
112302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112303 | Integracija perimetarske zaštite sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača i arhiviranje video snimki. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112304 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
112305 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne i perimetarske zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
113 | Zajedničke usluge
1131 | Opće usluge
113101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
113102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
113103 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
1132 | Građevinske usluge
113201 | Iskolčenje trase. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 117 | 400 | 110 | 105 | 360 | 35 | 160 | 170 | 165 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
113202 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u zelenoj površini. U stavku je uključeno: • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • završno planiranje površina na trasi kabelskog rova i dovođenje terena u prvobitno stanje • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 35 |  | 0 | 107 | 270 | 95 | 95 | 340 | 35 | 140 | 160 | 115 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0
113203 | Izrada podzemne kabelske kanalizacije u asfaltiranoj površini. U stavku je uključeno: • rezanje/razbijanje asfaltiranog/betonskog sloja prometnice u širini od 40 cm, sa odvozom materijala na deponij • kombinirani strojni i ručni iskop kabelskog rova dimenzija (VxŠ) 80x40 cm u zelenoj površini • dobava, isporuka i razastiranje pijeska granulacije do 4 mm za pješčanu posteljicu i nadsloj za kabelske cijevi, ukupne visine posteljice i nadsloja u rovu 20 cm • dobava, isporuka i polaganje upozoravajuće PVC trake • izrada zaštite prilikom križanja sa drugim instalacijama • zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja cijevi zemljom očišćenog od krupnog kamenja u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibronabijačem • sanacija prekopa prometnice novim asflatnim/betonskim slojem u skladu s pravilima struke • odvoz viška materijala iz iskopa na deponij. | --- | --- | m | 5 |  | 0 | 10 | 16 | 17 | 10 | 23 | 2.5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
113204 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi PEHD Ø50 mm. | --- | --- | m | 150 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0
113205 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi NOVOTUB Ø40 mm. | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 260 | 200 | 200 | 160 | 180 | 70 | 250 | 320 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
113206 | Dobava, isporuka i ugradnja tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150 kN i uvodnicama za cijevi. U stavku uključeno: iskop jame za ugradnju zdenca, i zasipavanje nasipnim materijalom nakon ugradnje. | --- | --- | kom | 2 |  | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
113207 | Dobava i montaža stupa za kamere (visine h = 4 m). Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 70x70x90 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
113208 | Dobava i montaža manjeg stupa (visine h = 1,2 m) za montažu jedinice za prenaponsku zaštitu. Stavka uključuje: • iskop jame za izradu temelja za stup • betoniranje temelja dimenzija: 50x50x50 cm • priprema stupa za uvod kabela s ugradnjom uvodnica i cijevi za uvod kabela • dobavu i montažu metalnog stupa, komplet s pričvrsnim materijalom; • montaža stupa • izvedba spoja na uzemljenje. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
113209 | Čišćenje radilišta po završetku radova. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
113210 | Geodetski snimak podzemne kabelske kanalizacije (prije zatrpavanja), pozicija kabelskih zdenaca i pozicija stupova tehničke zaštite. Geodetski snimak isporučiti u 3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
113211 | Dovoz i odvoz materijala. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - građevinske usluge: | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 12. PO Zabok
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 12. PO ZABOK | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB | 0 | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
121 | Sustav protuprovalne zaštite
1211 | Oprema
121101 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sa integriranom kontrolnom jedinicom sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8 • u kompletu: metalno kućište sa vratima i bravicom, tamper, napajačka jedinica i baterija 12 V / 7 Ah. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
121102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modula zonskog proširenja sljedećih tehničkih karakteristika: • broj zona: 8. |  |  | kom | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
121103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 36 | 13 | 12 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0
121104 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nadgradnog magnetskog kontakta za rolo vrata slijedećih tehničkih karakteristika: • za vanjsku montažu • nadgradna ugradnja • maksimalni razmak: 15 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
121105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje dualnog detektora pokreta slijedećih tehničkih karakteristika: • vrsta detekcije: pasivna infracrvena (PIR) + mikrovalna detekcija (MW) • anti-masking i tamper zaštita • horizontalno pokrivanje 12 m, pod kutem 90° • RF osjetljivost: neosjetljivost 30 V/m u frekvencijskom pojasu od 10 do 1000 MHz • napajanje: 7,5-16 VDC. |  |  | kom | 20 |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 50 | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0
121106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP komunikatora u protuprovalnu centralu slijedećih tehničkih karakteristika: • telefonski ulaz: priključak tel. signala s alarmne centrale • napajanje: 12 VDC • TCP/IP izlaz: RJ 45 LAN priključak • vlastite IP postavke: IP adresa, subnet mask, interval provjere postojanosti veze s nadzornim centrom • mogućnost daljinskog upravljanja svim parametrima protuprovalne centrale • kompatibilno sa nuđenom protuprovalnom centralom te centralnim nadzornim softverom Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne zaštite - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
1212 | Instalacije
121201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela AF 6x0,22 mm² | --- | --- | m | 1500 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 0 | 0
121202 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0
121203 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
121204 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne zaštite - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
1213 | Usluga
121301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
121302 | Integracija protuprovalnog sustava sa sustavom videonadzorne zaštite - aktiviranje alarmnog moda rada mrežnog video snimača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
121303 | Daljinsko programiranje, podešavanje i nadzor rada protuprovalne centrale, dodavanje korisnika i automatsko postavljanje zaštite nakon isteka vremena. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
121304 | Provjera rada komunikacije sustava protuprovalne zaštite prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav protuprovalne zaštite - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
122 | Zajedničke usluge
1221 | Opće usluge
122101 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
122102 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 13. Upr. zgrada Zagreb
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB) |  | Investitor: | Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
|  | Građevina: | 13. UPRAVNA ZGRADA ZAGREB | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB | 0 | 0 | PO DUGOPOLJE | PO STANKOVCI | PO OGULIN | PO RIJEKA | PO IVANIĆ GRAD | PO SLAVONSKI BROD | PO DONJI MIHOLJAC | PO VODNJAN | PO LUČKO | PO ĐURĐEVAC | PO ČAKOVEC | PO ZABOK | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
R.br. | Opis | Tip | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn] | Ukupna cijena [kn] | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina
.
131 | Sustav video nadzora
1311 | Oprema
131101 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje proširenja licenci za snimanje i detekciju pokreta jedne IP kamere. |  |  | kom | 17 |  | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
131102 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje nepokretne mrežne kamere u dome kućištu slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/2,8" CMOS senzor, dan/noć, • rezolucija 720p • motorizirani varifokalni objektiv: 3-9 mm, F1.2 • osjetljivost: kolor: <0,0075 lx; BW: <0,0011 lx • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG • dual streaming • SNR: >50 dB • dinamički raspon: 120 dB • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
131103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje fiksne mrežne kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/3" CMOS senzor, dan/noć • rezolucija 720p • podržane video kompresije: H.264, M-JPEG, JPEG • dan/noć uz mehanički IC filter • osjetljivost: kolor: <0,02 lx; BW: <0,01 lx • SNR: >50 dB • dinamički raspon: >80 dB • radna temperatura: od -20 do 50°C • automatsko udaljeno podešavanje fokusa kamere preko LAN mreže • podrška za prihvat memorijske kartice do 2 TB • podrška za predalarmno snimanje na internu RAM memoriju radi produljenja vijeka trajanja memorijske kartice • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • napajanje: PowerOverEthernet (PoE), 12 VDC, 24 VAC • potrošnja: najviše 6 W. |  |  | kom | 8 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
131104 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i podešavanje varifokalnog objektiva za megapikselnu kameru slijedećih tehničkih karakteristika: • megapikselni varifokalni dan/noć objektiv za mrežnu kolor kameru • podesiva žarišna duljina: 5-50 mm • automatsko (DC) podešavanje irisa • korigiran za IC valne duljine. |  |  | kom | 8 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
131105 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje kućišta kamere slijedećih tehničkih karakteristika: • vodootporna izvedba za vanjsku montažu • ugrađeno sjenilo za zaštitu od sunca • ugrađeni grijač i termostat • provod kabela kroz nosač kamere • minimalno 250 mm iskoristivog unutarnjeg prostora • stupanj zaštite: IP66 • radna temperatura: od -20 do 50°C • potrošnja: 24 W • napajanje: 230 VAC / 50 Hz • ugrađen napajač za kamere 230 / 24 VAC • uključen nosač i montažni pribor. |  |  | kom | 8 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0
131106 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje pokretne mrežne kamere u dome kućištu sa slijedećih tehničkih karakteristika: • 1/2,8" EXMOR senzor • rezolucija FullHD • zum: optički 30x; digitalni 12x • varifokalni objektiv: 5-120 mm • osjetljivost: kolor: <0,0077 lx; BW: <0,0008 lx • SNR: >50 dB • brzina okreta: do 400°/s • broj preset pozicija: 256 • kamera u vanjskom dome kućištu, IP66 • mrežni priključak: 10/100 Base-T, RJ-45 • potrošnja do 70 W • uključen vlastiti napajač. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
131107 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika s 24 priključka slijedećih karakteristika: • 24x Ethernet 10/100 PoE priključka, RJ-45 • 2x Gigabit Ethernet SFP priključka • memorija: minimalno 128 MB Flash memorija, 512 MB DRAM • interno preklapanje: 108 Gbps • prosljeđivanje 64-byte paketa: 95.2 Mpps • ugrađena podrška za QoS (802.1p) • ugrađena podrška za STP (IEEE 802.1d) • ugrađena podrška za RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) • ugrađena podrška za dynamic port-based security(IEEE 802.1x) • ugradnja u standardni 19" ormar, 1 HU • napajanje: 100-240 VAC • snaga: najviše 370 W. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
131108 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje 19" STP cat.6 prespojnog panela s 24 RJ-45 priključaka, visine 1 HU. | --- | --- | kom | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131109 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje RJ-45 / RJ-45 S/FTP Cat.6 prespojnih kabela duljine 2 m. | --- | --- | kom | 24 |  | 0 | 24 | 16 | 20 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
131110 | Nabava, isporuka, postavljanje i spajanje zidnog razvodnog ormara, s bravicom, sa slijedećom ugrađenom opremom: Sekcija mreža: |  |  | komplet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 32 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | • 1-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | Sekcija UPS: |  |  | --- | --- | [15 empty] | 0
131110 | • 2-polna grebenasta sklopka nazivne struje 20 A, položaji 1-0-2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 2 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
131110 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, B krivulja okidanja |  |  | kom | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0
131110 | • 1-polni automatski prekidač nazivne struje 10 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | • 2-polni automatski prekidač nazivne struje 16 A, C krivulja okidanja |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | • 1-polni kombinirani automatski prekidač nazivne struje 16A, C krivulja okidanja, diferencijalne struje 0,1 A |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | • podnaponski okidač, nazivnog napona 230 VAC, trenutno okidanje (između 70 i 40% Un) |  |  | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
131110 | • odvodnik prenapona sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,4 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131110 | • iskrište sa izmjenjivim uloškom Uc = 255 V, Up = 1,5 kV, In = 20 kA, tip 2 |  |  | kom | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
131110 | • zaštitno uzemljenje PF-Y 1x16 |  |  | m | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - oprema: | 0 | [14 empty] | 0
1312 | Instalacije
131201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G1,5 mm² |  |  | m | 850 |  | 0 | 200 | 250 | 400 | 350 | 720 | 400 | 250 | 300 | 130 | 225 | 350 | 0 | 850 | 0
131202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3G2,5 mm² |  |  | m | 50 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0
131203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela PF-y 6 mm² |  |  | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
131204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela S/FTP Cat.6, za unutarnje polaganje |  |  | m | 1700 |  | 0 | 400 | 350 | 450 | 400 | 550 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 400 | 0 | 1700 | 0
131205 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 50. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
131206 | Dobava, isporuka i montaža kabelskih polica PK 100. Komplet s poklopcem te sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
131207 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 200x60 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 40 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 0
131208 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 50 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 0
131209 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 75 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
131210 | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi Ø32 mm. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 0
131211 | Spajanje razdjelnika napajanja sustava tehničke zaštite na postojeći razdjelnik napajanja objekta uz ugradnju odgovarajuće opreme i prekidača. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131212 | Obilježavanje kabela u skladu sa projektnom dokumentacijom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131213 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
1313 | Usluga
131301 | Podešavanje vidnog polja kamera. Vidno polje potrebno je podesiti u različitim uvjetima rada. Posebnu pažnju posvetiti noćnom režimu rada kamera, te za vrijeme visokog stupnja osvjetljenosti ili pozadinskog osvjetljenja. | --- | --- | kom | 17 |  | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0
131302 | Podešavanje preset pozicija i tura pokretne kamere. Integracija okretne kamere sa sustavom perimetarske zaštite na način da se u slučaju alarma kamera okrene prema mjestu nastanka alarma. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
131303 | Programiranje rada mrežnih preklopnika, podešavanje QoS, podešavanje IP adresa, podešavanje STP-a i podešavanje sigurnosti na portovima. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131304 | Nabacivanje parica kabela na prespojni panel i spajanje na sabirnicu za uzemljenje i elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131305 | Ispitivanje instalacija sustava videonadzorne zaštite (S/FTP). Stavka uključuje mjerenje, izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju te izradu izvještaja sa parametrima: • WIRE MAP, • PSNEXT, • NEXT, • PSELFEXT, • REMOTE PSELFEXT, • ELFEXT, • REMOTE ELFEXT, • RETURN LOSS, • ATTENUATION, • PSACR, • ACR, • LENGTH, • DELAY SKEW, • PROPAGATION DELAY. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav video nadzora - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
132 | Sustav kontrole prolaza
1321 | Oprema
132101 | Dobava i isporuka glavnog mikroprocesorskog kontrolera slijedećih karakteristika: • spajanje do 32 kontrolerska modula putem 4 RS485 porta, • podrška za 7.800 osoba (157.000 s proširenjem), • interna memorija za zadnjih 5.000 događaja (35.000 s proširenjem), • mogućnost rada on-line i off-line, • komunikacija: RS232, RS-485, dial-up i TCP/IP, • brzina komunikacije: 38,4 kbit/s • formati čitača kartica: 8 po čitaču • do 12 intervala po vremenskoj zoni (svaki interval sadrži početno/završno vrijeme i dan u tjednu/praznik) • 255 mogućih praznika definirani datumom početka i trajanjem • automatski izračun prijestupne godine i ljetno računanje vremena • aktivacija i deaktivacija datuma karticom • do 32 razine pristupa po kartici ili pojedine vremenske zone po čitaču • osobni identifikacijski broj (PIN) do 8-znamenaka • podrška za antipassback i nadzor pravilnog prolaska prostorom u off-line načinu rada, • kontrola i indikacija napajanja, komunikacije i otvorenosti kućišta, • nadzor stanja vrata U kompletu stabilizirano napajanje za kontroler 13,8 V / 1,5 A, akumulator 12 V / 7 Ah te metalno kućište sa signalizacijom statusa napajanja. |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132102 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje kontrolera za dva čitača slijedećih karakteristika: • priključak do dva čitača – za jedna vrata obostrano ili dvoja vrata jednostrano • napajanje: 10-16 VDC, • potrošnja: 250mA, • 8 nadziranih alarmnih ulaza, • 2 nenadzirana alarmna ulaza, • 2 relejna izlaza 5A/28 VDC, • 4 relejna izlaza 2A/28 VDC, • komunikacijsko sučelje RS485 i RS232 • u kompletu stabilizirano napajanje za kontroler 13,8 V / 1,5 A, akumulator 12 V / 7 Ah te metalno kućište sa signalizacijom statusa napajanja. |  |  | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
132103 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje beskontaktnog čitača kartica slijedećih tehničkih karakteristika: • podržane višestruke tehnologije čitanja: Proximity 125 kHz i iClass 13,56 MHz • podržane kartice 13.56 MHz: Secure Identity Object na iClass SE/SR, SE za MIFARE DESFire EV1 i SE za MIFARE Classic • podržane kartice 125 kHz: HID, AWID, Indala, EM4102 • enkriptiran sav RF prijenos između kartice i čitača • napajanje: 12 VDC • domet čitanja: do 10 cm (ovisno o podlozi) • za unutarnju i vanjsku montažu (IP 55 kućište). |  |  | kom | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
132104 | Dobava, isporuka, instalacija i parametriranje programskog modula za evidenciju radnog vremena na postojeću centralnu upravljačku aplikaciju Plinacroa (Supervisor). |  |  | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav kontrole prolaza - oprema: | 0
1322 | Instalacije
132201 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
132202 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 mm | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
132203 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela NYY 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
132204 | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela H05VV-F 3x1,5 mm² | --- | --- | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
132205 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
132206 | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 20x10 mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | --- | --- | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
132207 | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø32 mm sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | --- | --- | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
132208 | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav kontrole prolaza - instalacije: | 0 | [14 empty] | 0
1323 | Usluga
132301 | Programiranje i parametriranje sustava s unošenjem korisničkih podataka. Stavka obuhvaća sve potrebne radove za ostvarivanje pune funkcionalnosti sustava. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132302 | Provjera rada komunikacije sustava prema Nadzornom centru. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno sustav kontrole prolaza - usluga: | 0 | [14 empty] | 0
.
133 | Zajedničke usluge
1331 | Opće usluge
133101 | Ispitivanje električnih instalacija RO-TZ. Stavka uključuje • vizualni pregled električne instalacije (način zaštite od električnog udara, odabir vodiča, odabir i podešenost zaštitnih naprava, smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, ispravnost označavanja vodiča, postojanje shema, natpisa upozorenja i sl, označavanje strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljski i sl., primjerenost spojeva vodiča, postojanje zaštitnih vodiča) • funkcionalno ispitivanje instalacije • mjerenje otpora izolacije vodiča • isptivanje zaštite od indirektnog dodira • mjerenje otpora uzemljenja • ispitivanje ispravnosti izjednačavanja potencijala • izrada popratne dokumentacije koja uključuje izvještaj sa rezultatima mjerenja. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
133102 | Vođenje gradilišta: • vođenje građevinskog dnevnika • izrada izvješća o statusu projekta • izrada izvanrednih izvještaja • upravljanje radnicima i vođenje brige u domeni zaštite na radu i zaštite od požara • koordinacija sa investitorom i nadzornim inženjerom • izrada privremenih i okončane situacije • vođenje knjige atesta i certifikata • izrada zapisnika i potvrde definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) i Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) • izrada i obilježavanje prostora s potrebnim naljepnicama upozorenja • dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
133103 | Demontaža postojećih elemenata sustava tehničke zaštite. Izrada popisa demontirane opreme. Napomena: Demontiranu opremu potrebno je zbrinuti u dogovoru s Investitorom. | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
133104 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (3 tiskana primjerka i 1 primjerak u elektroničkom obliku na CD mediju). | --- | --- | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Ukupno zajedničke usluge - opće usluge: | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE: | 0 | [14 empty] | 0

## 14. Rekapitulacija
Podaci o Ponuditelju (naziv, adresa, OIB)
R.br. | Opis | Cijena [kn] | Ukupna cijena [kn]
1 | PO DUGOPOLJE
2 | PO STANKOVCI
3 | PO OGULIN
4 | PO RIJEKA
5 | PO IVANIĆ GRAD
6 | PO SLAVONSKI BROD
7 | PO DONJI MIHOLJAC
8 | PO VODNJAN
9 | PO LUČKO
10 | PO ĐURĐEVAC
11 | PO ČAKOVEC
12 | PO ZABOK
13 | UPRAVNA ZGRADA ZAGREB
SVEUKUPNO:
Voditelj projekta: |  | Direktor Sektora održavanja i razvoja transportnog sustava:
Krešimmir Gomboc, ing. |  | Vaclav Hlavaty, dipl.ing.