## Naslovnica
Razina razrade : | GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica : | STROJARSKI PROJEKT
Investitor : | PLINACRO d.o.o.
Savska cesta 88a, Zagreb
Građevina : | MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA KOŠKA
7. POPIS OPREME, MATERIJALA I MONTAŽNIH RADOVA

## Materijal
KOLIČINE ZA MATERIJAL
R. br. | Opis | Dimenzije | Količina | Masa (kg) |  | Cijena (kn)
|  |  | kom / m | Jed. | Ukupna | Jed. | Ukupna
1 | Bešavna čelična cijev dimenzija prema API 5L; materijal: API 5L Gr. B | ɸ168,3 x 5,6 mm | 21 | 22.47 | 471.87
|  | ɸ114,3 x 4,8 mm | 30 | 12.96 | 388
|  | ɸ 60,3 x 3,9 mm | 0.2 | 5.44 | 1
2 | Bešavno čelično koljeno 90, R=1,5D dimenzija prema ASME B 16.9; materijal: ASTM A 234 WPB | DN 150 STD | 9 | 10.2 | 91.8
|  | DN 100 STD | 5 | 3.9 | 19.6
|  | DN 80 STD | 1 | 2 | 2
3 | Čelična koncentrična redukcija dimenzija prema ASME B 16.9; materijal: ASTM A 234 WPB | DN 100 × 80 STD | 1 | 1.75 | 1.75
4 | Prirubnica s grlom, R.F. dimenzija prema ASME B 16.5; materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 300 lbs | DN 100 STD | 1 | 11 | 11
|  | DN 80 STD | 1 | 7 | 7
|  | DN 50 STD | 1 | 4 | 4
5 | Prirubnica s grlom, R.F. dimenzija prema ASME B 16.5; materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 150 lbs | DN 150 SCH 40 | 4 | 10.8 | 43.2
6 | Slijepa prirubnica, R.F. dimenzija prema ASME B 16.5; materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 300 lbs | DN 50 | 1 | 3.5 | 3.5
7 | Spiralno metalna brtva dimenzija prema ASME B 16.20; materijal: ASTM 316 L klasa tlaka 300 lbs | DN 100 | 2 | - | -
|  | DN 80 | 1 | - | -
|  | DN 50 | 4 | - | -
8 | Spiralno metalna brtva dimenzija prema ASME B 16.20; materijal: ASTM 316 L klasa tlaka 150 lbs | DN 150 | 4 | - | -
9 | Vijak s dvije matice dimenzija prema ASME B 16.5; materijal vijka: A 193 B7 materijal matice: A 194 2H | M 20 x 125 | 16 | 0.43 | 6.88
|  | M 20 x 120 | 8 | 0.4 | 3.2
|  | M 20 x 110 | 32 | 0.39 | 12.48
|  | M 16 x 100 | 32 | 0.21 | 6.72
10 | Podložne pločice dimenzija prema DIN 127-A materijal vijka Zn oblik počice: rascjepka s oštrim vrhovima | Za vijak M 20 | 28 | - | -
|  | Za vijakM 16 | 16 | - | -
11 | Thredolet, kovani, s navojem prema ASME B 1.20.1 dimenzija prema ASME B 16.11; materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 3000 lbs | 1/2” NPT | 3 | 0.2 | 0.6
12 | Dvostrana spojnica s navojem prema ASME B 1.20.1 dimenzija prema ASME B 16.11; materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 3000 lb | 1/2” NPT | 3 | 0.07 | 0.21
13 | Čep s navojem prema ASME B 1.20.1 dimenzija prema ASME B 16.11 materijal: ASTM A 105, klasa tlaka 3000 lb | 1/2” NPT | 4 | 0.07 | 0.28
14 | Plastična kapa za cijevi sa metalnom ručicom; armirani poliester | DN 50 | 1 | - | -
15 | Traka za antikorozivnu zaštitu u 2 sloja: troslojna antikorozivna i dvoslojna mehanička sa primerom po preporuci proizvođača materijal: PE; preklop 50% prema standarduEN12068 C50 tj. DIN 30672 C50 sa DVGW certifikatom | Površina za izolaciju
|  | širina trake 6” | 22 | m2
16 | Toplinski stežljivi rukavci za zaštitu od korozije na izlazu plinovoda iz zemlje prema DIN EN 12068 klasa C50, u 2 sloja + primer (prema preporuci proizvođača), materijal: polietilen; širina rukavca 500 mm | za cijev DN 150 | 4 | - | -
|  | za cijev DN 100 | 2 | - | -
MATERIJAL (UKUPNO):

## Oprema
KOLIČINE ZA OPREMU
R. br. | Opis | Dimenzije | Količina | Masa (kg) |  | Cijena (kn)
|  |  | kom / m | Jed. | Ukupna | Jed. | Ukupna
1 | Kuglasta slavina, puni otvor, prirubnički spoj prema ASME B 16.5; RF dimenzija prema API Std 6D materijal kučišta: A 350 LF2 klasa tlaka 300 lbs | DN 50 | 1 | 29 | 29
2 | Konusna slavina, podmazivana, prirubnički spoj prema ASME B 16.5; RF dimenzija prema API Std 6D materijal kučišta: A 350 LF2 klasa tlaka 300 lbs | DN 100 | 1 | 62 | 62
|  | DN 50 | 1 | 21 | 21
3 | Konusna slavina, podmazivana, prirubnički spoj prema ASME B 16.5; RF dimenzija prema API Std 6D materijal kučišta: A 350 LF2 klasa tlaka 150 lbs | DN 150 | 1 | 117 | 117
4 | Manometarski ventil, navojni spoj prema ASME B 1.20.1 sa drenažnim otvorom ¼“ NPT materijal : AISI 316 klasa tlaka 800 lbs | 1/2“ NPT | 3 | 0.5 | 1.5
OPREMA (UKUPNO):
NAPOMENA:
Plinska oprema u stanici koja prema Pravilniku o tlačnoj opremi ("Narodne novine" broj 20/15) pripada opremi pod tlakom (ventili, slavine dr.), mora biti isporučena sa PED certifikatom (Pressure Equipment Directive 97/23/EC), odnosno označena sa CE znakom.

## Radovi
Red. br. | Opis | Jedinica | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
SPECIFIKACIJA MONTAŽNIH RADOVA
1 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE ČELIČNE CIJEVNE MREŽE
Opći opis:
| Obuhvaća demontažu: cijevi, navojnih i navarnih cijevnih fitinga (koljena, T-komadi, redukcijski komadi i sl.), prirubnica i prirubničkih spojeva, navojnih spojeva i sl., a sve u skladu sa odgovarajućim priloženim nacrtima. Demontažni radovi uključuju: inertizaciju dijela cjevovoda koji se uklanja, rezanje, demontažu armature i opreme, potrebni utovar i istovar, transport na odlagalište investitora ili na zbrinjavanje. | kg | 3000
2 | INERTIZACIJA PLINOVODA
Opći opis:
Nakon izvršenog ispuhivanja dijela plinovoda te prije puštanja plinovoda u rad potrebno je izvršiti inertizaciju dušikom. Sva potrebna sredstva i oprema za inertizaciju, kao i samo obavljanje inertizacije u obavezi su investitora. Obveza je investitora da pribavi potrebne dozvole za rad od ovlaštenih organa, te da osigura vatrogasnu službu za intervencije u slučaju eventualnog požara.
| Cjevovod DN100 | m | 16000 | NE NUDITI | NE NUDITI
3 | MONTAŽA ČELIČNE CIJEVNE MREŽE
Opći opis:
Obuhvaća montažu: cijevi, navojnih i navarnih cijevnih fitinga (koljena, T-komadi, redukcijski komadi i sl.), prirubnica i prirubničkih spojeva, navojnih spojeva i sl. i hladno savijanje lukova, a sve u skladu sa odgovarajućim priloženim nacrtima specifikacijama materijala i opreme. Montažni radovi uključuju: transport na gradilište, potrebni utovar i istovar, te skladištenje na gradilištu, nizanje cijevi, montaža, izrada prijelaza ispod vodotoka, sve potrebne pripremne radove (čišćenje, popravci, predfabriciranje itd.), zavarivanje, 100 %-tno radiografsko snimanje zavara, radiografsko snimanje zavara na mjestima spoja sa trasom plinovoda, izrada navoja, ispitivanje na nepropusnost cijevne mreže i sl., a sve u skladu sa zahtjevima iz projekta (tehnički opis, uputa za montažu sl.) i zavarivanje uški za uzemljenje na izlazima cjevovoda iz zemlje
| 3.1. Cijevna mreža do uključivo DN 65 | kg | 20
| 3.2. Cijevna mreža do DN 150 | kg | 1064
4 | MONTAŽA ARMATURE
Opći opis:
Pod nazivom “armatura” u ovoj stavci se podrazumijevaju prirubničke i navojne slavine, ventili, zasuni, sigurnosni, regulacijski i dišni ventili, protupovratne zaklopke, reduktori tlaka, filteri odvajači kondenzata, prekidači plamena, nivokazna stakla, regulatori nivoa, mjerači protoka, te cijevni elementi koji su tvornički izrađeni od cijevi i fitinga sa prirubničkim ili navojnim krajevima, kao i centralizeri kod prijelaza prometnica i “Z” brtve, te instrumentacijska armatura (DN ¾” i DN ½”) kao što su navojni ventili, regulatori, sakupljači kondenzata, pipe, setovi, manometarski pipci, termometarske košuljice i sl. te navarni i navojni fitinzi kao i koljena, T-komadi, holenderi, dvostrane spojnice, nazuvice i slično. Montažni radovi obuhvaćaju: transport na gradilište, potrebni utovar i istovar te skladištenje na gradilištu, sve potrebne pripremne radove (čišćenje, popravci, podmazivanje itd.) te postavljanje u konačni položaj izvedbe. Izvršiti potrebna centriranja i orijentaciju armature, umetanje brtvi, pritezanje vijaka i uvrtanje ako je armatura navojna, te dobavu i ugradnju pločica za oznaku armature. Opaska: sve navedene stavke montaže u ovom opisu načinjene su prema spec. opreme i materijala. Strojarska montaža obuhvaća i instrumentacijsku armaturu, ali samo onu koja je ugrađena izravno u cjevovod.
| 4.1. Armatura do uključivo DN 65 | kg | 45
| 4.2. Armatura DN 80 do DN 150 | kg | 170
5 | MONTAŽA TIPSKE KONTEJNERSKE MRS
Opći opis:
| Ovom stavkom obuhvaćeni su utovar sa skladišta Investitora, transport do gradilišta, istovar na gradilištu na mjesto predviđeno projektom i montažu tipske kontejnerske mjerno redukcijske MRS 1x 4000 m3/h, pumax=50 bar na način kako je predviđeno građevinskim projektom. Povezivanje na elektro mrežu i uzemljenje nije u sklopu ove specifikacije i definirano će biti u Elektrotehničkom projektu. Dobavljač kontejnera mora pribaviti certifikat o sukladnosti ili izdati izjavu o sukladnosti. | kg | 5600
6 | LIČENJE
Opći opis:
| Ličenje obuhvaća nadzemne cjevovode, čelične konstrukcije, posude, rezervoare, armature, strojeve, sklopive i slično prema crtežima u projektu. Rad obuhvaća čišćenje površina, ličenje temeljnom bojom s dva premaza i završno ličenje s dva premaza u skladu sa specifikacijom, te isporuku i transport materijala i pribora na gradilište. | m2 | 20
7 | ANTIKOROZIVNA I MEHANIČKA IZOLACIJA CJEVOVODA
Opći opis:
Antikorozivna izolacija obuhvaća antikorozivnu izolaciju ukopanih cjevovoda i ukopanih posuda plastičnom trakom. Vrste i dimenzije trake daju se u specifikaciji. Montaža obuhvaća isporuku, utovar, transport i istovar izolirajućeg materijala na gradilištu, čišćenje vanjske površine do metalnog sjaja, te ručno premazivanje temeljnom bojom (preimerom), ručno namatanje izolacijske trake, ugradnja toplinski stezljivih rukavaca, ispitivanje izolacije detektorom na probojnost prema zahtjevu proizvođača trake.
| Površina za izolaciju: | m2 | 22
8 | IZRADA I MONTAŽA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA
Opći opis:
Ovom stavkom obuhvaćena je dobava materijala, izrada, isporuka, utovar na skladištu ili centru izvođača, istovar na gradilištu, te montaža čeličnih konstrukcija u konačni položaj i premaz sa dva sloja temeljne boje.
Lake konstrukcije
| Odnose se na nosače cijevi, cijevne mostove, postolja, nadstrešnice i stubišta, podeste galerije i slično. | kg | 0
9 | ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST
Opći opis:
Nakon završene montaže instalacija u postrojenju treba izvršiti ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću komprimiranim zrakom, plinom ili vodom prema specifikaciji i tlakovima iz projekta. Ispitivanje na čvrstoću vrši se vodom, tlakom navedenim u specifikaciji u trajanju min. 8 sati sukladno s standardom HRN EN 12327 i DVGW G469 A2. Ispitivanje na nepropusnost vrši se inertnim plinom ili zrakom. U navedene radove podrazumijeva se doprema na gradilište potrebne opreme, pumpni agregati za pripremu i upumpavanje vode, razne instrumentacijske armature (mjerači protoka, manometri, termometri, sigurnosni ventili, Ph instrument i Ph dozator) i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno priključiti na cjevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unašanje podataka u određene obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju izbacivanje vode iz cjevovoda tlakom zraka, demontaža i otprema cjelokupne opreme, sušenje i inertizacija (do udjela O2 <1%; tlak dušika nakon inertizacije je 0,5 bar). Voda potrebna za ispitivanje uračunata je u stavku, kao i sve potrebne dozvole nadležnih organa. Stavka također uključuje dobavu vode za ispitivanje, njezino zbrinjavanje nakon ispitivanja i montažu cjevovoda za dopremu vode ukoliko to bude potrebno, te dušik potreban za inertizaciju i transport dušika na gradilište.
|  | sati | 150
a) ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost
b) sušenje
c) inertizacija
10 | IZRADA DOKUMENTACIJE / PROJEKTA IZVEDENOG STANJA
| Sadržaj i opseg projekta treba biti u skladu sa uputama tvrtke Plinacro „Sadržaj dokumentacije izvedenog stanja br. 758/08-SI“. Nakon izrade projekta izvedenog stanja potrebno je pribaviti ovjeru od glavnog projektanta. | komplet | 1
11 | ISPITIVANJE RAZINE BUKE
| Ispitivanje razine buke mora biti provedeno od ovlaštenih osoba, prema Zakonu o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04) . Sukladno posebnim uvjetima Ministarstva zdravlja, na tehničkom pregledu potrebno je pružiti dokaz o mjerenju buke. | kom | 1
RADOVI (UKUPNO):

## Rakapitulacija
REKAPITULACIJA OPREME MATERIJALA I MONTAŽNIH RADOVA
I | MATERIJAL | kn
II | OPREMA | kn
III | RADOVI | kn
| SVEUKUPNO: | kn

## Rakapitulacija SVEUKUPNO
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA ZA MRS KOŠKA
I | STROJARSTVO | kn
II | GRAĐEVINA | kn
III | ELEKTROTEHNIKA | kn
| SVEUKUPNO: |  | kn