## Elektro
Br. | Opis stavke | Jed. | Kol. | Jed. cijena | Cijena
Oprema MRS Pakračka Poljana - elektroenergetika
*Napomena: Specifikacija opreme, materijala i radova unutar kontejnera je dana u projektu tipske MRS
1. | Kabel NYY 3x1,5 mm2 | m | 15
2. | Kabel NYY 3x6 mm2 | m | 20
3. | Kabel NYY 5x16 mm2 | m | 10
4. | Set kabelskih uvoda sa okvirom za uvod kabela kroz pod zgrade, tip kao Roxtec.
| Za R-MRS: ø do 16mm2, | kom | 4
| ø od 16 do 50 mm2 | kom | 2
5. | Čelična pocinčana traka FeZn 30x4 mm | m | 120
6. | FeZn križna spojnica | kom | 20
7. | Kontaktni komadi | kom | 35
8. | Kontaktni komad spoj na ogradu | kom | 8
9. | Kabel NYY-J 1x16 mm2 sa potrebnim kabelskim stopicama za galvansko povezivanje opreme | m | 30
10. | Premosnica P/F 1x16 mm2 sa stopicama, L=200mm | kom | 20
11. | Stupić visine 1,5 m sa nosačem za preklopnik i tipkalo, sa krovićem i montažnim betonskim temeljem | kom | 1
12. | Tipkalo za isključenje u nuždi (ESD), IP65 SKX-12/B1-H21P, PASTOR Zagreb ili odgovarajuće | kom | 1
13. | Znak upozorenja za označavanje područja u kojem se može pojaviti eksplozivna atmosfera, prema „Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom“ (NN 39/2006 čl. 6, t. 3, prilog III) | kom | 1
14. | Ostali potreban montažni materijal za potpuno dovršenje montažnih radova kao što su kabelske stopice, vijci, temeljna boja i boja za hladno cinčanje. | paušal | 1
Oprema MRS Pakračka Poljana – elektroenergetika: ukupno
Oprema koja se ugrađuje u R-MRS
15. | U tipski ormar oznake R-MRS za vanjsku montažu, ugrađuje se slijedeća oprema:
- katodni odvodnik prenapona, tropolni
| 40 kA, 255 V | kom | 1
| - daljinski isklopnik, 230 V | kom | 1
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje, | kom | 1
tropolni (ZUDS) FID 40A/0.3A
| - zaštitni automatski prekidač, 1-polni, 6A, tip B; -F1,-F2,-F3 | kom | 4
| - zaštitni automatski prekidač, 1-polni, 6A, tip C | kom | 1
| - sklopnik 230V, 20A, 4xNO kontakti | kom | 1
| - šuko utičnica, 230V, 10A | kom | 1
| - redne stezaljke, kabelske uvodnice, plastični kanali POK, vodiči za ožičenje ormara, vijci, matice, kabelske stopice, PVC vezice, brojevi za oznake vodiča, natpisi upozorenja (opasnost, visina napona, sistem zaštite), natpisne pločice i sl. prema crtežu br. I-06-904-GP-E1.0-012 i I-06-904-GP-E01.0-021 | kom | 1
| - uređaj za automatsko ponovno uklapanje i daljinsko uklapanje zaštitnih prekidača, funkcija daljinskog upravljanja, relejni izlaz za alarm. Nazivni napon 24-400 VAC, 24-80 VDC, upravljački napon 24-230 V AC/DC, Shrack BD 900 900 ili sl., oznaka -1F1 | kom | 1
Oprema koja se ugrađuje u R-MRS – elektroenergetika: ukupno
Br. | Opis stavke |  | Kol. | Jed. cijena
Elektroradovi
1. | Nabava, montaža, ugradnja opreme u razvodni ormar R-MRS i ožičenje opreme specificiranih pod točkom 15. specifikacije opreme i materijala | kom | 1
2. | Ostali nespecificirani montažni radovi potrebni za kompletni završetak montaže opreme | paušal | 1
3. | Napomena: građevinski radovi iskopa i zatrpavanja rovova su specificirani u građevinskom projektu
| Polaganje (uvlačenje) energetskih kabela specificiranih pod točkama 1,2 i 3 specifikacije opreme i materijala u PEHD cijevi u kabelskom rovu | m | 70
| Polaganje PEHD cijevi s energetskim kabelima specificiranim pod točkama 1,2 i 3 specifikacije opreme i materijala u kabelski kanal | m | 70
| Izrada kabelskih završetaka od toploskupljajuće plastike za NN kabele (1 kompl. po kabelu) | kom | 10
| Izrada i postavljanje oznaka kabela od nehrđajućeg materijala | kom | 10
| Ostali nespecificirani elektromontažni radovi potrebni za kompletni završetak spajanja elektroinstalacija | paušal | 1
4. | Napomena: građevinski radovi iskopa i zatrpavanja rovova su specificirani u građevinskom projektu
| Polaganje Fe/Zn trake 30x4 mm u zemljani rov te izrada spojeva | m | 120
| Montaža Fe/Zn križnih spojnica za spajanje instalacije uzemljenja | kom | 20
| Izrada i montaža kontaktnih komada za spoj užeta na opremu | kom | 35
| Izrada i montaža premosnice od vodiča P/F-y 1x16 mm² sa stopicama | m | 220
| Ostali nespecificirani montažni radovi potrebni za kompletni završetak montaže instalacija uzemljenja, gromobrana i izjednačenja potencijala | paušal | 1
Elektroradovi –elektroenergetika: ukupno
ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD, DOKUMENTACIJA I OSTALI RADOVI
5 | Ispitivanja: | paušal | 1
-Vizualni pregled ugrađene opreme i usporedba s projektnom dokumentacijom,
-Ispitivanje otpora izolacije el. Instalacija,
-Ispitivanje otpora uzemljenja,
-Provjera zaštite od prevelikog dodirnog napona,
-Kontrola neprekinutosti zaštitnog vodiča,
- Stavljanje pod napon, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad.
6. | Pribavljanje i predaja dokaza kvalitete za ugrađenu opremu i materijal te izvršene radove. | paušal | 1
7. | Unošenje izmjena koje su uočene tijekom izvođenja radova, ispitivanja i puštanja u rad u projektnu dokumentaciju koja će biti podloga za izradu dokumentacije izvedenog stanja. | paušal | 1
Dokumentacija izvedenog stanja izrađuje se na temelju podataka dobivenih od izvođača radova.
Izvođač radova za svaku promjenu izrađuje skicu koju odobrava nadzorni inženjer.
8. | Izrada uputa za rad, rukovanje i održavanje isporučene opreme. | paušal | 1
9. | Obuka osoblja koje će rukovati postrojenjem | paušal | 1
Ispitivanje, puštanje u rad, dokumentacija i ostali radovi – elektroenergetika: ukupno
Elektroenergetika: ukupno