## Materijal i oprema
Br. | Opis MRS Pakračka Poljana | Količina | Jedinica mjere | Masa (kg) |  | Cijena (kn)
|  |  |  | jedinična | ukupna | jedinična | ukupna
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I ARMATURE
1 | Bešavna čelična cijev dimenzija prema API 5L materijal: API 5L Gr. B Prema specifikaciji: I
| f 114,3 x 4,8 mm | 18 | m | 12.96 | 103.7
| f 60,3 x 3,9 mm | 36 | m | 5.42 | 16.3
2 | Bešavno čelično koljeno 900, R=1,5D dimenzija prema ASME B 16.9 materijal: ASTM A 234 WPB Prema specifikaciji: II
| DN 100 STD | 7 | kom | 10.2 | 71.4
| DN 50 STD | 10 | kom | 3.9 | 39
3 | Čelična koncentrična redukcija dimenzija prema ASME B 16.9 materijal: ASTM A 234 WPB Prema specifikaciji: II
| DN 80 x DN 50 STD | 1 | kom | 6.5 | 13
| DN 150 x DN 100 STD | 1 | kom | 6.5 | 6.5
4 | T-komad dimenzija prema ASME B 16.9 materijal: ASTM A 234 WPB Prema specifikaciji: II
| DN 50 STD | 1 | kom | 10 | 10
5 | Thredolet, kovani, puni otvor dimenzija prema ASME B1 20.1 materijal: ASTM A 105 Prema specifikaciji: II
| ½“ NPT 3000 (za DN200) | 6 | kom | 0.11 | 0.7
6 | Prirubnica s grlom, R.F. dimenzija prema ASME B 16.5 materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 300 lb Prema specifikaciji: III
| DN 80 STD | 1 | kom | 11.3 | 11.3
| DN 50 STD | 4 | kom | 4.1 | 16.4
7 | Prirubnica s grlom, R.F. dimenzija prema ASME B 16.5 materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 150 lb Prema specifikaciji: III
| DN 100 STD | 2 | kom | 10.8 | 21.6
| DN 150 STD | 1 | kom | 5.5 | 22
8 | Spiralno metalna brtva dimenzija prema ASME B 16.20 materijal: ASTM 316L klasa tlaka 600 lb Prema specifikaciji: III
| DN 50 | 5 | kom
| DN 80 | 1 | kom
9 | Ravna brtva dimenzija prema ASME B 16.21 materijal: klingerit klasa tlaka 150 lb Prema specifikaciji: III
| DN 100 | 2 | kom
| DN 150 | 1 | kom
10 | Vijak s dvije matice dimenzija prema ASME B 16.5 materijal vijka: A 193 Gr. B7 materijal matice: A 194 Gr. 2H Prema specifikaciji: III
| 5/8’’ x 90mm | 56 | kom | 1.4 | 33.6
| ¾’’ x 110mm | 16 | kom | 0.692 | 5.5
11 | Čep s navojem prema ASME B 1.20.1 dimenzija prema ASME B 16.11 materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 3000 lb
| ½“ NPT | 4 | kom | 0.07 | 0.42
12 | Šesterostrani nazuvak (HEX NIPPLE) dimenzija prema ASME B 16.11 materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 3000 lb
| ½“ NPT | 4 | kom | 0.09 | 0.54
13 | Trodjelna spojnica (UNION) dimenzija prema ASME B 16.11 materijal: ASTM A 105 klasa tlaka 3000 lb
| ½“ NPT | 4 | kom | 0.87 | 5.22
14 | Plastična kapa za cijev s metalnom ručicom/armirani poliester
| DN 50 | 1 | kom
15 | Nazubljena pločica, DIN 6798 A, materijal C60 DIN 17222
| Za 5/8’’ | 7 | kom
| za ¾’’ | 2 | kom
16 | Traka za antikorozivnu zaštitu u 2 sloja: troslojna antikorozivna i dvoslojna mehanička sa primerom po preporuci proizvođača materijal: polietilen; preklop 50% prema standardu EN 12068 C50 tj. DIN 30672 C50 sa DVGW certifikatom Prema specifikaciji: XI
| širina trake 2“ | 5 | m2
| širina trake 4“ | 10 | m2
17 | Toplinski stezljivi rukavac protiv korozije na izlazu plinovoda iz zemlje (poda) prema EN 12068 klasa C50, u 2 sloja + primer (prema preporuci proizvođača), materijal: polietilen, sa preklopnikom za svaki spoj Prema specifikaciji: XII širina rukavca 500 mm preklopnici:
| za cijev DN50 | 1 | kom
| za cijev DN100 | 1 | kom
Materijal i armatura ukupno
Specifikacija opreme
1 | Konusna slavina, podmazivana, prirubnički spoj prema ASME B 16.5; RF dimenzija prema API Std 6D materijal kućišta: A 350 LF2 klasa tlaka 300 lb Prema specifikaciji: VII
| DN 50 | 2 | kom | 45 | 90
2 | Konusna slavina, podmazivana, prirubnički spoj prema ASME B 16.5; RF dimenzija prema API Std 6D materijal kućišta: A 350 LF2 klasa tlaka 150 lb Prema specifikaciji: VII
| DN 100 | 1 | kom | 65 | 65
3 | Kuglasta slavina, puni otvor, s polugom, prirubnički spoj prema ASME B 16.5; RF dimenzija prema API Std 6D materijal kućišta: A 350 LF2 klasa tlaka 300 lb Prema specifikaciji: VII
| DN 50 | 1 | kom | 23 | 23
4 | Manometarski trokraki ventil , navojni spoj, sa ispitnim priključkom (1/2” Mx1/2“F), navoj prema ASME B 1.20.1 materijal: AISI 316 klasa tlaka 900 lb
| 1/2” NPT | 4 | kom | 1 | 6
8 | Izolacijska spojnica dimenzije i materijal: prema standardu dobavljača materijal: Gr. B klasa tlaka 150 lb Prema specifikaciji: X
| DN100 STD | 1 | kom | 150 | 150
| DN50 STD | 1 | kom | 65 | 65
8 | SPECIFIKACIJA ZA TIPSKU KONTEJNERSKU MRS
| Ovom specifikacijom obuhvaćeni su utovar sa skladišta Investitora, transport do gradilišta, istovar na gradilištu na mjesto predviđeno projektom i montažu tipske kontejnerske mjerno redukcijske stanice MRS 1 x 4000 m3/h, Pu.max=50 bar, projektirano opterećenje snijegom Smax = 4.5 kN/m2 i vjetrom vb,o,max = 45m/s, zajednicke oznake projekta "3052-T", od Inženjeringa za naftu i plin, na način kako je predviđeno građevinskim projektom. Povezivanje na elektro mrežu i uzemljenje nije u sklopu ove specifikacije i definirano će biti u Elektrotehničkom-elektroenergetskom projektu. Dobavljač kontejnera mora pribaviti certifikat o sukladnosti ili izdati izjavu o sukladnosti. | 1 | kom
Oprema ukupno
Materijal, armatura i oprema ukupno

## Specifikacija montažnih radova
Specifikacija montažnih radova MRS Pakračka Poljana
Red br. | Opis stavke | Količina |  | Jed. cijena montaže/ snimanja/ ispitivanja (kn) | Cijena (kn)
1 | MONTAŽA ČELIČNE CIJEVNE MREŽE
Cijevna mreža do uključivo DN 65
| Ukupna količina cijevi | 390 | kg
Cijevna mreža od DN 80 do uključivo DN 150
| Ukupna količina cijevi | 330 | kg
2 | MONTAŽA ARMATURE
Armatura do uključivo DN 65
| Ukupna količina | 215 | kg
Armatura od DN 80 do uključivo DN 150
| Ukupna količina | 260 | kg
3 | LIČENJE
| Ukupna površina | 15 | m2
4 | ANTIKOROZIVNA I MEHANIČKA IZOLACIJA CJEVOVODA
| Ukupna površina | 30 | m2
5 | ISPITIVANJE NA NEPROPUSNOST I ČVRSTOĆU
| Ukupno sati | 100 | h
6 | IZRADA DOKUMENTACIJE / PROJEKTA IZVEDENOG STANJA
| Sadržaj i opseg projekta treba biti u skladu sa uputama tvrtke Plinacro. Nakon izrade projekta izvedenog stanja potrebno je pribaviti ovjeru od glavnog projektanta. | paušal
7 | PRESPOJ MRS-a NA ODVOJNI PLINOVOD I DISTRIBUTIVNI PLINOVOD | paušal
8 | ISPITIVANJE RAZINE BUKE Ispitivanje razine buke mora biti provedeno od ovlaštenih osoba, prema Zakonu o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04) . Sukladno posebnim uvjetima Ministarstva zdravlja, na tehničkom pregledu potrebno je pružiti dokaz o mjerenju buke. | paušal
Ukupno montažni radovi
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Materijal i armatura ukupno
Oprema ukupno
Montažni radovi ukupno
Ukupno materijal, armatura, oprema i montažni radovi

## Sveukupna specifikacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA ZA MRS PAKRAČKA POLJANA
I | STROJARSTVO |  | kn
II | GRAĐEVINA |  | kn
III | ELEKTROTEHNIKA |  | kn
|  | SVEUKUPNO | kn